建筑扩初设计说明

【第一章  概览】

一、项目概述

1. 区位背景

拱墅区，位于京杭大运河的最南端，是杭州中心城区之一，杭州市委、市政府所在地。因旧时境内以最古老的拱桥拱宸桥和最繁华的湖墅地区而各取一字得区名。

拱墅区东南与江干区、下城区接壤，西北与西湖区、余杭区为邻，南临西子湖，北依皋亭山，风光旖旎，环境优美，古老而秀丽的京杭大运河宛如银链穿境，在两岸留下了众多的历史古迹和灿烂的文化遗产。

2. 地理位置及基地概况

本项目规划地块位于浙江省杭州市拱墅区，东南临登云路，西南临永固路，西临棠子桥路，周边配套成熟，整个地块内地势平整，工程开发条件良好。基地地块（FG01-R21-03）被永固路中段东西向的规划道路划成两个小地块，规划用地面积总面积为36395㎡, 容积率为2.6,建筑密度不大于28%，绿地率不少于30%，建筑限高75米。

二、愿景与目标

1．设计愿景

在中国传统居住建筑形式和元素基础上，结合现代科技和材料，塑造带有中国园林式环境景观特色的高品质现代中式居住方式的理想和适宜居所。

2．设计原则

为了将项目打造成杭州新高度的高品质现代中式生活社区，规划设计中遵循以下原则：

（1）.充分利用现有地形高差，强调社区与外部环境的融合，和周边已建社区和谐共生。

（2）.塑造优质的社区公共内环境，营造出传统园林景观的韵味与中式居住社区的街道氛围。体现出现代中式生活社区的成熟典范。

（3）.平面规划注重建筑布局的差异性，通过形态和建筑摆布创造空间趣味性和宜人的居住空间。；

（4）.建筑单体设计充分考虑融合中式传统建筑元素，不仅在外观造型上富有特点，还在户型选择上提供客户丰富的选择，并结合规划设计的街道空间，创造优质而舒适的现代中式居住环境。

3．项目开发定位

本项目开发定位为集生态、景观、文化、养老于一体的休闲度假式低密度高端社区。

充分利用和体现杭州地区优美的的自然景观条件和人文积淀；倡导自然、休闲、轻松的栖居方式。让住户在山水田园的诗意环境中体验生活。

【第二章 建筑设计篇】

一、设计依据

1.《城市居住区规划设计规范》            (GB50180-93(2002年版)

2.《住宅设计规范》                       (GB 50096-2011)

3.《住宅建筑规范》                      （GB50368－2005）

4.《民用建筑设计通则》                  （GB50352－2005）

5.《建筑设计防火规范》                  （GB50016-2014）

6.《无障碍设计规范》                    （GB50763-2012）

7.《居住建筑节能设计标准》              （DB33/1015-2015）

8.《公共建筑节能设计标准》              （GB50189-2015）

9.杭州市规划局提供的建设项目规划条件

10.建设单位提供的用地红线图等

二、工程概述及规模

- 项目概况：

高层区：

地块内共有6幢21-24层的高层住宅，沿城市路设置社区服务用房及物业物管用房，满足该居住片区对高档次社区配套用房的需求。社区服务用房及物业物管用房结合人行主入口设置在1#、2#楼之间。在小区入口处设一部分访客及临时车位。公共部位按无障碍要求设计。

基地内南侧地块为低层住宅，为2～3层的低层建筑，总户数为59户。

- 户型设计

高层区：

户型设计依据安置要求合理设计，充分利用设计条件，在允许的情况下尽量从居住者使用角度出发，合理增加住户使用面积；注意厅室的多功能性，合理控制常规客厅的面积，对餐厅、书房等空间要做专属性的设计考虑；合理考虑储藏空间的设置。

户型在设计上充分利用南向面面宽，尺度合理且各面积段级配清晰。功能完善是高档、舒适住宅的特征，所有户型都力求空间公私分区、动静分区，并达到明厨、明卫、明厅，兼顾经济性、安全性、舒适性。统一并合理考虑室外空调机位的隐蔽设计。采用小机房电梯，减小住户公摊，方便维护。户型布置的原则是户户均好，享受最佳的视野并保证每户的基本日照要求。

低层区：

以关怀客户的物质和精神需求作为建筑户型设计的基本原则，细致推敲以致户型的最优化，并将各户型的均好性作为设计的其中一个重点。

- 户型配比

高层区：

本项目户型共分6种，共有住宅套数为489套，其中139平米户型44套，占总户数9%； 139 149平米户型311套，占总户数的63.6%；187平米户型134套，占总户数的27.4%。

低层区：

低层区户型因地制宜，根据用地条件设计最合理的户型，共有住宅套数为59套，其中4个户型为250平米左右的户型，占总户数的6.8%；210平米户型31套，占总户数的52.5%；230平米户型24套，占总户数的40.7%。

- 立面设计

高层区：

本方案的高层住宅立面巧妙运用天然石材、金属板材、玻璃材质，风格现代简洁而不失生动细节，力求能和周边已有的同类产品有强烈的差异性，引领而非迎合市场。建筑采用自由与非对称的立面样式，相比之前片墙语言，本案采用更为纤细的石材框划分立面，用现代手法演绎石材典雅高贵的气质。从而使观赏的人从远，中，近距离都能感受到建筑的精彩与细腻，充分体现建筑的价值感，力图开创未来低碳节能住宅建筑的新方向。

低层区：

1）讲究色彩的搭配：

延续古典建筑中粉墙黛瓦与自然景观之间形成的色彩搭配与对比。

2）丰富的造型：

采用歇山、硬山和小披檐等手法，丰富建筑造型与建筑空间感受。

3）简洁而精致的装饰：

统一提炼丰富的装饰元素，取消繁复的雕梁画栋，形成符合现代审美品位，体现中国古典精髓的建筑细节。并通过现代生产手段，使建筑细节更为精致和完美。

4）主要建筑空间立面基本以窗、门为主，配合适当比例的实墙：

建筑空间立面依旧是多门窗、少实墙；在满足通风采光的同时，充分考虑观景、借景，增加人对于室外园林的景观参与性，赏心又悦目。

- 低层规划构思

（一）、 建筑设计原则：

1）遵循原有规划设计理念，使建筑群体的空间形态关系与之紧密契合。

2）创造丰富且整体的建筑群体的空间景观，与之对应地营造丰富多样的宜人建筑景观空间。

3）以精致、简洁的中式建筑风格作为单体建筑设计的指导思想。

4）以关怀客户的物质和精神需求作为建筑户型设计的基本原则。细致推敲以致户型的最优化，并将各户型的均好性作为设计的其中一个重点。

中式建筑以群体组合见长。擅长于运用穿插组合手法来达到各类建筑的不同使用要求和精神目标。本小区花园使用中式园林手法来创造空间，它能营造出宁静、安全、洁净的生活环境。

（二）、中式园林空间布局：

1）继承中式组织格局的精神，通过建筑单体空间的错落、穿插，形成不同的组团变化相互对比、延续、渗透，通过人的参与，产生不同的空间感受。

2）与建筑功能空间紧密联系，功能性更强，主体更明确。

3）街道空间，花园景观的规划都遵循步移景异的原则，使住户在转折迂回的空间行走时能够体会到不断变化的景观，营造变化流动的街道空间，获得深邃悠远的景观意境。

（三）、现代生活模式对于中式住宅的要求：

1）对于私密性功能空间进行放大和细分。

2）各卧室功能齐备，符合现代生活需求。

3）老人房区域相对独立，配起居，卫生间及面向花园。

4）强化家庭室的概念。

（四）、中式立面特点：

1）讲究色彩的搭配：

延续古典建筑中粉墙黛瓦与自然景观之间形成的色彩搭配与对比。

2）丰富的造型：

采用歇山、硬山和小披檐的手法，丰富建筑造型与建筑空间感受。

3）简洁而精致的装饰：

统一提炼丰富的装饰元素，取消繁复的雕梁画栋，形成符合现代审美品位，体现中国古典精髓的建筑细节。并通过现代生产手段，使建筑细节更为精致和完美。

4）主要建筑空间立面基本以窗、门为主，配合适当比例的实墙：

建筑空间立面依旧是多门窗、少实墙；在满足通风采光的同时，充分考虑观景、借景，增加人对于室外园林的景观参与性，赏心又悦目。

5）立面材料：

立面及线脚材料以石材取代砖雕，又与涂料白墙、小青瓦、铝合金门窗结合，提升建筑品质感和精细度。

- 低层规划结构

规划设计方案打破常规住宅行列式布局，采用聚落组合的方式进行布局，还原传统居住形态中灵活的空间关系，诠释与环境的特质，营造了具有传统街巷气质的邻里氛围。

规划设计方案还原传统聚落形态，形成了不同于常规住宅的建筑布局，采用了以建筑相互错落、咬合的联接组合方式，形成不同变化的组团。该区认定为低层住宅，该项目共有59幢形态不同的住宅组成。

该项目设计为该区提升了品质，为创作具有中国文化内涵的建筑进行了积极的探索，较好的将现代生活方式和中国传统居住文化进行了融合。

规划不同于常规住宅建筑布局，采用以建筑相互咬合和连廊联接的合院组合布局方式，满足消防、日照、通风、卫生等要求，房屋间距符合《杭州市城市规划管理技术规定（试行）》和《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93  2002）的相关条文规定。

规划力求营造层次丰富的社区整体空间结构和意象，通过不同的组团花园空间和园区景观放大节点的结合，使社区空间兼具中式园林的儒雅气质与高品质的城市生活氛围。

住宅布局

基地布置聚落式住宅，依托T字空间轴线纵横展开并相互关联， 营造层次丰富，意象鲜明的社区核心空间，通过错落、围合的建筑组合营造安定宜人的邻里空间。

- 低层规划结构

1.  景观共享

最大化挖掘和利用基地现状和周边，结合景观设计，形成层次分明的规划结构布局，使自然生态环境能够最大限度的为居民所共享。

2.  设计原则

1）景观实用性原则

景观空间形式和功能上与周边环境相互协调，满足行人与周围居民需求，提供宜人的景观体验。

2）景观生态型原则

从景观生态学角度出发，结合区域景观规划，对设计地块的景观特征进行综合分析，充分体现生态多样性。

3）以人为本原则

考虑人的心理、生理、感性和理性需求，体现以人为本，力求创造尺度适宜、亲切宜人的环境。

3.  景观整体构思

1）通过对建筑和园林结合的方式，打造中式景观园林，给园区注入浓郁的人文景观

2）对重点景观功能节点进行设计和提升，美化景观空间、提升功能性、增加文化氛围和趣味性。

3）增加健身活动区和休闲区，完善整体功能。增加慢跑道，重视体验感和业主的参与感。

- 剖面设计

高层区内道路比区外道路高0.6m，顶板覆土厚度1.5m，控制地下室顶板荷载及梁高；地下室顶板比道路标高低0.9m，高层区车库层高3.6m，低层区车库层高4.05m；高层区首层层高3.60m，标准层层高3.05m，室内外高差0.15m，设置入户大堂；低层区首层层高3.6m，与庭院高差0.15m；地块周边道路平均标高低于场地标高0.6m；高层住宅，屋面最高点（女儿墙顶）自室外地面起，高度均不超过75m。

地下空间：高层区地下室为整体2层。安排设置地下汽车库和自行车库, 为方便每单元搂住户就近设置车位。其中地下一层汽车库层高3.6m，地下二层层高3.6米，车位均为小型车，停车车位空间2.5米（宽）x6.0米（深），自行车夹层层高2.7m，设置在4、5号楼的地下夹层和地下一层范围内。

低层区地下室为1层，汽车库层高4.05m，车位均为小型车，停车车位空间2.5米（宽）x6.0米（深）。

- 日照和退线

日照间距：高层建筑根据杭州市规划局《杭州市建设项目日照分析技术管理规则》（杭规发[2006]423号）编制日照分析报告，有关技术要求按该规则执行。

对高层、低层住宅及其由于本地块开发建设影响范围内的周边建筑使用专业日照软件进行日照分析，均满足杭州市日照要求的相关规定。另详日照报告。

- 规划技术经济指标

| 经济技术指标(总） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 |  |  | 36395 |  | ㎡ |
| 地上建筑面积 |  |  | 94627 |  | ㎡ |
| 其中 | 高层住宅 |  | 79130.60 |  | ㎡ |
|  | 多层住宅 |  | 13290 |  | ㎡（59户） |
|  | 配套服务设施 |  | 2206.4 |  | ㎡（4.08%） |
|  | 其中 | 居委会 | 600 |  | ㎡ |
|  |  | 社区医疗卫生站 | 200 |  | ㎡ |
|  |  | 物业经营 | 378.51 |  | ㎡ |
|  |  | 物业管理 | 283.89 |  | ㎡ |
|  |  | 养老服务 | 600 |  | ㎡ |
|  |  | 公厕 | 60 |  | ㎡ |
|  |  | 垃圾房 | 20 |  | ㎡ |
|  |  | 开闭所 | 64 |  | ㎡ |
| 地下建筑面积 |  |  | 52201.5 |  | ㎡ |
| 占地面积 |  |  | 10190.6 |  | ㎡ |
| 建筑密度 |  |  | 28% |  |  |
| 绿地面积 |  |  | 10918.5 |  |  |
| 绿地率 |  |  | 30% |  |  |
| 容积率 |  |  | 2.6 |  |  |
| 总户数 |  |  | 548 |  | 户 |
| 机动车停车位 |  |  | 863 |  | 个（不含地面访客18个） |
| 户型配比(高层） |  |  |  |  |  |
| 户型面积 |  | 户数 | 总面积 | 户数比 |  |
| 186.9 |  | 134 |  | 27.40% |  |
| 149 |  | 311 |  | 63.60% |  |
| 139 |  | 44 |  | 9.00% |  |
| 合计 |  | 489 | 79130.6 | 100.00% |  |
| 户型配比(多层） |  |  |  |  |  |
| 平均户型面积 |  | 户数 | 总面积 | 户数比 |  |
| 225.2542373 |  | 59 | 13290 | 100.00% |  |

注：低层区过街楼底部作为公共通道空间使用，面积为367.5平方米，未计入首层建筑面积。

【第三章 道路交通设计篇】

一、设计依据

1.《城市居住区规划设计规范》 GB50180-93(2002年版)

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

3.《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》（2015.7）

4.《余杭区新建项目停车位配建标准》

5. 浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》

二、 车行交通

整体社区交通组织采用人车分离，方便出行和管理，通过和景观的结合处理，弱化对视觉观感的影响，并营造良好的步行景观为原则。

高层区主入口在棠子桥路，机动车从棠子桥路进入地块内后统一由南北两侧导入地下车库，在棠子桥路入口附近结合地形设置部分访客车位。

低层住宅区在永固路上设一个车行出入口，在小区出入口边上，小区内部为无车环境，通过和景观的结合处理，营造良好的步行景观环境。区内在建筑组团内部中间设有12m×12m的消防回车场，保证区内尽端至消防场地小于80m。设有消防道路路段道路宽不小于4m，消防车道转弯半径保证不小于9m。

三、出入口

社区面向永固路设置主入口，车库坡道设在主入口边上，设置双向车道，结合入口形成车行景观广场，使之成为进入住宅区的第一道风景线。车行景观广场之后到公共通道上的次入口，均为步行环境。次入口也为消防出入口。

四、步行交通

高层区内部由棠子桥路人行入口进入小区，区内道路结合景观能够到达每一幢高层南侧或者北侧入户。并通过南侧的人行入口和低层区相互呼应。

低层区沿园区主干道一侧设置2.5m宽游步道,并通过北侧的公共通道进入高层住宅区。

五、项目停车设施需求分析

社区机动车停车主要采取独门独户地面停车形式，停车配比均为户均一个以上车位配置。

根据《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》（2013.10）计算地块住宅机动车配建需求，其他部分的机动车配建需求按照浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》计算。根据各建筑物的使用功能，分别核算本项目所需配建的机动车停车泊位数。具体配置情况如下表所示。

| 机动车配建 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 户型 | 建筑面积(m2)或户数(户) | 机动车停车位指标(个/100m2，或个/户) | 所需机动车位 |
| 住宅 | 200<S | 59 | 2 | 118.00 |
|  | 140<S≤200 | 445 | 1.5 | 667.5 |
|  | 90<S≤140 | 44 | 1.2 | 52.8 |
|  | 60<S≤90 | 0 | 1 | 0.00 |
| 配套商业 |  | 0 | 0.6 | 0 |
| 物管等配套用房 |  | 2206.6 | 0.4 | 8.83 |
| 总计 |  |  |  | 847.13 |

总计848个。其中不含访客车位17个。

【第四章 结构设计篇】

- 设计依据

- 现行的有关设计规范和标准

工程结构可靠性设计统一标准      GB50153-2008

建筑结构荷载规范                GB50009-2012

建筑抗震设计规范                GB50011-2010

建筑工程抗震设防分类标准        GB50223-2008

混凝土结构设计规范              GB50010-2010

高层建筑混凝土结构技术规程      JGJ3-2010

建筑地基基础设计规范            GB50007-2011

建筑桩基技术规范                JGJ94-2008

地下工程防水技术规范            GB50108-2008

人民防空地下室设计规范          GB50038-2005

建筑地基基础设计规范            DB 33/1001-2003

- 本项目设计使用年限为50年，项目所在地区为7度抗震设防区，设计基本地震加速度值取为0.10g，设计地震分组取第一组。建筑抗震设防类别为标准设防类。场地类别为III类，属于抗震不利地段，场地设计特征周期为0.45S。

- 地下室为汽车库、自行车库、设备机房及库房，其防水等级取为二级。局部地下室设人防区，设计人防抗力等级为核6级和常6级。

- 本工程桩基设计以浙江省地矿勘察院提供的《庆隆单元FG01-R21-03地块项目岩土工程勘察报告 (详勘阶段)》(2016年11月)为依据，场地勘探深度内地层可划分为7个工程地质层，细分为18个工程地质亚层，现将各地基土层自上而下分述如下：

①0杂填土、①1粘质粉土、②2淤泥质粘土、③1粘土、③1-1粉质粘土夹粉土、③1-2粉质粘土夹砂质粉土、③2淤泥质粉质粘土、④1粘土、④3含砂粉质粘土、⑤1粉质粘土、⑤3含砂粉质粘土、⑥1粉质粘土、⑥1-1 粉质粘土夹粉砂、⑥2含砂粉质粘土、⑥3砾砂、⑩1全风化泥质粉砂岩、⑩2强风化泥质粉砂岩、⑩3中等风化泥质粉砂岩。

- 根据使用功能和建筑设计要求，主要使用荷载标准值按《建筑结构荷载规范》               取用。

不上人屋面          0.5KN/㎡              上人屋面         2.0KN/㎡

住宅                2.0KN/㎡              阳台/露台        2.5KN/㎡

高层楼梯            3.5KN/㎡              多层楼梯         2.0KN/㎡

卫生间              2.5KN/㎡              设备平台         2.5KN/㎡

电梯前室            2.5KN/㎡              自行车库         2.0KN/㎡

地下汽车库(板跨不小于6m区域)  2.5KN/㎡   地下汽车库(其余)  4.0KN/㎡

通风机房、电梯机房  7.0KN/㎡              储藏室           5.0KN/m2

社区及物业办公用房  3.0 KN/㎡              商铺             3.5 KN/㎡

车库顶板覆土厚度H   1.7m≥H≥1.3m      地下室顶板施工堆载  5.0KN/m2

基本风压         0.45KN/㎡（50年）       基本雪压       0.45KN/㎡（50年）

地面粗糙度类别B类；其余设备用房按有关工种提供资料设计。

- 结构概况及选型

本工程高层区域共有6幢21-24层的高层住宅，设二层地下室；社区服务及物业用房设置在1#、2#楼之间，地上2层。多层区域为3层局部2层的低层住宅，总户数为59户，设一层地下室。

1#、2#、3#、5#、6#楼高度73.750m，4#楼高度64.050m，采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构，剪力墙抗震等级三级。社区服务及物业用房高度7.200m，采用现浇钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级三级。

高层区域地下室车库在主楼之外一跨范围内采用框架结构，框架抗震等级为三级，其余车库范围采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构，抗震等级为四级。

多层住宅高度11.8米，采用框架-剪力墙-异形柱结构，剪力墙抗震等级三级，异形柱抗震等级三级，普通框架抗震等级四级。

多层区域地下室车库采用框架结构，框架抗震等级为四级。

- 基础

本工程基础设计等级为甲级，桩基设计等级甲级。1#～6#高层主楼采用钻孔灌注承压桩，有效桩长约40~42米，持力层为⑩3中等风化泥质粉砂岩，底板采用桩筏基础，1#、2#、3#、5#、6#楼筏板厚度800mm，4#楼筏板厚度700mm。高层区域地下室车库采用钻孔灌注抗拔桩，有效桩长约34~37米，持力层为⑥3砾砂，底板采用筏板+下柱墩形式，筏板厚度600mm。多层区域采用PHC预应力混凝土管桩，有效桩长约30~33米，综合持力层为⑥1粉质粘土~⑥2含砂粉质粘土，底板采用桩基承台+防水板，防水板厚度400mm。

- 主要材料

- 混凝土

高层区域主体结构混凝土强度等级为C30～C50；多层区域主体结构混凝土强度等级为C30；地下车库部分结构混凝土强度等级C35；地下室外墙及底板采用防水混凝土，抗渗等级P6，基础垫层采用C15混凝土。具体情况见下表：

1#、2#、3#、4#、5#、6#楼高层住宅混凝土等级：

| 层号 | 混凝土强度等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 框架柱、剪力墙 | 梁、板 |
| 基础~1层（含） | C50 | C35 |
| 1层~3层（含） | C50 | C30 |
| 3层～7层（含） | C45 | C30 |
| 7层～11层（含） | C40 | C30 |
| 11层～15层（含） | C35 | C30 |
| 15层以上 | C30 | C30 |

多层住宅混凝土等级：

| 层号 | 混凝土强度等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 框架柱、剪力墙 | 梁、板 |
| 基础~1层（含） | C35 | C35 |
| 1层~屋顶（含） | C30 | C30 |

社区服务及物业用房混凝土等级：

| 层号 | 混凝土强度等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 框架柱 | 梁、板 |
| 1层~屋顶（含） | C30 | C30 |

地下室底板、地下一层板、顶板和外墙混凝土强度等级为C35，地下室外墙、底板及水池采用防水混凝土，混凝土抗渗等级为P6。

- 钢筋：采用HRB400级钢筋(含箍筋)。

- 钢材：采用Q235B钢。

- 填充墙体及砂浆：地上建筑外墙采用砂加气混凝土砌块，采用混合砂浆砌筑；地上厨房、卫生间内隔墙采用烧结页岩多孔砖，采用混合砂浆砌筑；地上其余内隔墙采用砂加气混凝土砌块，采用混合砂浆砌筑；地下与水土直接接触的墙体采用混凝土实心砖，采用水泥砂浆砌筑，地下不与水土直接接触的墙体采用混凝土多孔砖，采用混合砂浆砌筑。

- 简要计算方法及结果

1．本次设计计算主要采用盈建科系列软件（版本号YJK1.8.1）。

2．高层住宅结构计算结果见下表。计算结果显示结构布置均匀合理，抗震性能良好，各项指标均满足规范要求，且所有单体参与振型组合的有效质量系数均大于90%。

1#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1030 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1193 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.06 | 1.04 |  | 1.09 |
|  | Y方向 | 1.24 | 1.41 |  | 1.23 |
| 周期 | T1 | 2.9873 | 扭转系数0.00 |  | Tt/T1= 0.78 |
|  | T2 | 2.5554 | 扭转系数0.02 |  |  |
|  | T3 | 2.3297 | 扭转系数0.98 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/2156. |  | 1/1150 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.25 |  | 1.24 |  |

2#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1021 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1197 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.07 | 1.09 |  | 1.04 |
|  | Y方向 | 1.10 | 1.22 |  | 1.34 |
| 周期 | T1 | 2.9595 | 扭转系数0.01 |  | Tt/T1= 0.83 |
|  | T2 | 2.5393 | 扭转系数0.09 |  |  |
|  | T3 | 2.4554 | 扭转系数 0.90 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/2112 |  | 1/1050 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.23 |  | 1.16 |  |

3#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1124 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1043 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.03 | 1.02 |  | 1.05 |
|  | Y方向 | 1.09 | 1.32 |  | 1.26 |
| 周期 | T1 | 2.84 | 扭转系数0.00 |  | Tt/T1=0.80 |
|  | T2 | 2.53 | 扭转系数0.00 |  |  |
|  | T3 | 2.27 | 扭转系数1.00 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/2163 |  | 1/1043 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.21 |  | 1.34 |  |

4#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1078 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1324 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.09 | 1.12 |  | 1.06 |
|  | Y方向 | 1.04 | 1.27 |  | 1.25 |
| 周期 | T1 | 2.7076 | 扭转系数 0.05 |  | Tt/T1=0.81 |
|  | T2 | 2.2682 | 扭转系数 0.03 |  |  |
|  | T3 | 2.1837 | 扭转系数 0.92 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/2542 |  | 1/1531 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.10 |  | 1.02 |  |

5#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1124 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1043 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.03 | 1.02 |  | 1.05 |
|  | Y方向 | 1.09 | 1.32 |  | 1.26 |
| 周期 | T1 | 2.84 | 扭转系数0.00 |  | Tt/T1=0.80 |
|  | T2 | 2.53 | 扭转系数0.00 |  |  |
|  | T3 | 2.27 | 扭转系数1.00 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | X方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/1098 |  | 1/2163 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.14 |  | 1.21 |  |

6#楼

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1030 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1114 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.19 | 1.13 |  | 1.24 |
|  | Y方向 | 1.03 | 1.22 |  | 1.21 |
| 周期 | T1 | 2.73 | 扭转系数 0.11 |  | Tt/T1= 0.85 |
|  | T2 | 2.58 | 扭转系数 0.01 |  |  |
|  | T3 | 2.31 | 扭转系数 0.89 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/1629 |  | 1/1156 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.25 |  | 1.02 |  |

社区服务及物业用房

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/745 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/764 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.04 | 1.11 |  | 1.14 |
|  | Y方向 | 1.05 | 1.16 |  | 1.12 |
| 周期 | T1 | 0.5578 | 扭转系数0.00 |  | Tt/T1= 0.87 |
|  | T2 | 0.5534 | 扭转系数0.02 |  |  |
|  | T3 | 0.4839 | 扭转系数0.98 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/1957 |  | 1/2252 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.13 |  | 1.06 |  |

8#楼二区

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/2104 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1659 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.11 | 1.15 |  | 1.08 |
|  | Y方向 | 1.00 | 1.25 |  | 1.24 |
| 周期 | T1 | 0.41 | 扭转系数 0.90 |  | Tt/T1= 0.85 |
|  | T2 | 0.38 | 扭转系数 0.06 |  |  |
|  | T3 | 0.35 | 扭转系数 0.75 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/9999 |  | 1/6078 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.11 |  | 1.16 |  |

8#楼三区

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1106 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1638 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.18 | 1.28 |  | 1.08 |
|  | Y方向 | 1.30 | 1.47 |  | 1.12 |
| 周期 | T1 | 0.44 | 扭转系数 0.14 |  | Tt/T1= 0.8 |
|  | T2 | 0.41 | 扭转系数 0.12 |  |  |
|  | T3 | 0.35 | 扭转系数 0.74 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/4520 |  | 1/6823 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.47 |  | 1.00 |  |

8#楼四区

| 地震荷载作用 |  | 无偏心 | -5%偏心 |  | +5%偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | X方向 | 1/1463 | —— |  | —— |
|  | Y方向 | 1/1432 | —— |  | —— |
| 层间位移比最大值 | X方向 | 1.26 | 1.12 |  | 1.40 |
|  | Y方向 | 1.22 | 1.14 |  | 1.30 |
| 周期 | T1 | 0.4087 | 扭转系数 0.29 |  | Tt/T1= 0.85 |
|  | T2 | 0.3744 | 扭转系数 0.00 |  |  |
|  | T3 | 0.3472 | 扭转系数 0.72 |  |  |
| 风荷载作用 |  | X方向 |  | Y方向 |  |
| 最大层间位移角 |  | 1/5730 |  | 1/8198 |  |
| 层间位移比最大值 |  | 1.49 |  | 1.46 |  |

【第五章 给排水设计篇】

- 设计依据

- 建设单位设计任务书

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084－2001（2005版）

- 《室外给水设计规范》GB50013-2006

| 序号 | 用水部门 | 用水定额 (L/人.d) | 节水平均日定额 (L/人.d) | 用水人数 (人) | 使用时间 (h) | 最大日用水量（m3/d） | 时变化系数 | 最大时用水量（m3/h） | 平均时用水量（m3/h） | 节水平均日用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 250 | 150 | 2045 | 24 | 511.3 | 2.4 | 51.1 | 21.3 | 306.8 |
| 2 | 物管等 | 6L/m2·d | 4L/m2·d | 2207m2 | 12 | 13.2 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 8.8 |
| 3 | 绿化 | 2L/m2·d | 1.4L/m2·d | 10919m2 | 1 | 21.8 | 1.0 | 21.8 | 21.8 | 15.3 |
| 4 | 浇洒道路用水 | 0.5L/m2·次 | 0.3L /m2·次 | 5490m2 | 6 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
| 5 | 车库地面冲洗水 | 3L /m2·次 | 2L /m2·次 | 4000m2 | 6 | 12 | 1.0 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  | 561.0 |  | 77.6 | 46.7 | 340.5 |
|  | 未预见水量 | 10% |  |  |  | 56.1 |  | 7.8 | 4.7 | 34.1 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 617.1 |  | 85.4 | 51.4 | 374.6 |

- 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）

- 《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《住宅设计规范》GB50096-2011

- 《住宅建筑规范》GB50368-2005

- 《污水综合排放标准》GB8978-1996

- 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

- 《居住小区给水排水设计规范》CECS57:94

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

- 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005

- 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

- 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

- 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

- 国家和地方相关的其它设计规范、规定

- 业主提供的设计资料和要求

- 《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2016

- 工程概况及设计范围

本项目位于杭州市，地块西临堂子桥路，南临永固路。该项目规划建设用地面积为36395平米，地上总建筑面积94627平米，其中高层住宅建筑面积79122.4平米，多层住宅建筑面积13298.6平米，配套服务用房建筑面积2206.0平米。

本次设计范围包括地块内建筑物的室内外给排水工程。

- 给水

本工程水源为市政自来水，分别从堂子桥路和永固路各引入一根DN200的给水管，供整个小区内的生活及消防用水。住宅生活用水、物管用房生活用水、消防用水分别计量。市政压力约为0.25MPa。

- 用水量

住宅区块：

本工程住宅区块最大日用水量约为617.1 m3/h,最大小时用水量约85.4m3/h。

- 给水系统：

高层住宅生活水泵房和生活水箱设于地下室。生活水箱有效容积约为80m3。高层住宅给水系统分为四个区：市政直供区（3层及以下楼层）、变频供水低区（4～10层）、变频供水中区（11～17层）、变频供水高区（18～24层）。4～8层、11～15层及18～22层用水点处水压大于0.2Mpa的配水支管应设置减压阀，但应满足给水配件最低工作压力的要求。

多层住宅全部采用市政直供。

住宅部分给水实行一户一表，水表出户的制度，物管用房另设表单独计量。

水泵型号见下表：

| 用水部门名称 | 设备型号 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低区生活变频水泵 | CR15-6 | Q=4.5L/s,H=65m,N=5.5kW | 3 台 | 两用一备（配气压罐） |
| 中区生活变频水泵 | CR15-8 | Q=4.5L/s,H=85m,N=7.5kW | 3 台 | 两用一备（配气压罐） |
| 高区生活变频水泵 | CR(E)15-9 | Q=4.2L/s,H=105m,N=7.5kW | 3 台 | 两用一备（配气压罐） |

- 热水

本工程住宅部分全部采用分户式热水系统，每户配置空气源生活热水系统。热水用水定额为60L/人·天。

高层住宅采用分体式空气源热泵系统，外机设于设备平台，并配置200L的储水容积（每户按3.5人设计），空气源热泵机组的输入功率为1.0kW，户内设循环泵机械循环；多层住宅采用一体式空气源热泵系统，外机设于设备平台，并配置300L的储水容积（每户按5人设计），空气源热泵机组的输入功率为1.5kW，户内设循环泵机械循环。

热泵机组的启停由水罐温度传感器控制，当水罐水温低于热泵机组循环进水温度下限时，热泵机组启动进行水罐升温，直至水罐温度达到目标温度时停止。热泵机组运行水温范围为35-47℃，机组工作环境温度范围为-10~48℃；热泵机组进出水口的合适位置应装压力表以便监测进出口的压力。

- 排水

- 室内排水

  - 高层住宅室内排水采用污废分流加专用通气管的方式，多层住宅室内排水采用污废分流加伸顶通气的方式。高层住宅厨房排水设置专用通气管。底层污、废水单独排出。

  - 屋面、阳台、空调机凝结水均为有组织排水。屋面和阳台雨水分设立管单独排放，空调机凝结水设专用立管或接入阳台排水系统。屋面雨水设计重现期 10年，总排水能力不小于50年。

  - 指定放置洗衣机的阳台设置废水管，排水接至室外污水管。

  - 地下汽车库等无法重力自流排出的水，采用潜水排污泵提升排至室外污水管网。

- 室外排水

  - 室外排水为雨、污分流制。

  - 污水经化粪池处理后接入市政污水管，住宅区块污水总排水量为531.1m3/d。

  - 室外硬质铺装区域采用透水砖；室外绿地低于道路路面100mm，利用地势将地面雨水排入绿地后渗透到地下。屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外雨水口或雨水井。

  - 场地雨水重现期为3年，住宅区块总设计雨水量为549.5L/s。

- 雨水控制及利用

为节约水资源，考虑水资源的开发利用，本工程设屋面雨水收集并进行处理后再回用系统，用于道路冲洗及绿化浇灌，不会对人体及环境造成影响。

绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水的灌溉方式。室外场地消防车道及消防登高场面处采用透水地面。

小区室外雨水排水根据住房城乡建设部发《海绵城市建设技术指南》（试行）和杭政办【2016】1号文件的要求进行组织。

具体详见海绵城市设计专篇。

- 管材选用

- 室外：

室外给水管采用球墨铸铁给水管。

室外雨污水管采用HDPE双壁波纹管。

- 室内：

生活给水横干管及立管采用钢塑复合管，水表后采用PP-R管。

污废水管采用UPVC管；高层区污废水立管底部检查口以下及排出管采用铸铁管。

雨水管采用UPVC管；敷设在幕墙内的雨水管采用内外壁热浸镀锌钢管。

消火栓管采用热浸镀锌无缝钢管，自动喷淋管采用热浸锌镀锌钢管。

【第六章 电气设计篇】

# 一、设计依据

（一）工程概况

（一）工程概况

本工程位于浙江省杭州市申花板块，。

地上总建筑面积94627m2，其中高层区域地上建筑面积78337.4m2，包括6栋住宅楼及；其中G1#为地上21层，其余各楼住均为地上24层住宅，高度均大于54m,属于一类高层建筑；多层区域地上建筑面积13290m2；均为多层住宅。地下二层,建筑面积为35712m2，为汽车库及配套设备用房，汽车库属于I类汽车库。

（二）总图、建筑、结构、给排水和暖通等各专业提供的设计资料。

（三）设计委托方提供的有关职能部门认定的工程设计资料及管理规定，设计委托方相关设计要求等。

（二）总图、建筑、结构、给排水和暖通等各专业提供的设计资料。

（三）设计委托方提供的有关职能部门认定的工程设计资料及管理规定，设计委托方相关设计要求等。

（四）本工程采用的主要标准及法规：

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《电力工程电缆设计规范》GB 50217－2007；

《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-93；

《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325-2008；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

《住宅设计规范》GB50096-2011；

《住宅建筑规范》GB50368-2005；

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011；

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

《杭州市住宅工程户内外配电设计技术规定》（试行）CJS01-2013

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《人民防空工程设计防火规范》GB50038－2009；

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011；

《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94；

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2009；

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

《居住建筑节能设计标准》 DB33/1015-2015

《绿色建筑设计标准》     DB33/1092-2016

其它有关国家及地方的现行规程、规范；

# 二、设计范围

本设计包括红线以内的以下内容：

动力配电；

一般照明和应急照明；

防雷、接地及电气安全；

电气消防系统（详见消防专篇）；

10kV公用变电所由业主委托供电部门作专项设计;人防部分另行委托作专项设计（详见专项设计内容）；弱电系统由业主另行委托作专项设计，本设计仅作简要说明。

# 三、变、配电系统

（一）负荷等级

1、一级负荷：地下车库的消防设备、应急照明为一级负荷；一类高层建筑的消防设备用电，应急照明、走道照明、值班照明、航空障碍照明用电，主要业务和计算机系统用电，安防系统用电，电子信息设备机房用电，客梯用电，排污泵、生活水泵用电等为一级负荷；

2、二级负荷：二类高层建筑的消防设备用电，应急照明、主要通道及楼梯间照明用电，，客梯用电等为二级负荷

3、其余用电为三级负荷。

（二）用电负荷计算

1、住宅用电：

50~90m2，8kW，单相进户；

90~140m2，12kW，三相进户；

140m2以上，≥12kW，超过140 m2建筑面积的，超出部分每平米按照50-60W/ m2计算，三相进户。

2、对照明及小动力等用电负荷按负荷密度法进行估算:

物业用房照明：0.008kW/m2;33

物业用房插座：0.02kW/m2；

物业用房空调动力：0.04kW/m2；

物业用房小动力：0.012kW/m2；

车库、设备用房照明：0.002~0.004kW/m2

车库、设备用房小动力：0.012kW/m2

办公用房的照明：0.008kW/m2;

办公用房的插座：0.02kW/m2;

3、生活水泵、电梯等动力按设备容量计算。

4、按小区地下车位数量的20%预留电动汽车充电设施用电容量，每个充电设施充电功率按10kW预留,并预留全覆盖条件(预留管线通道)。

5、 10kV侧计算负荷：

负荷计算及变压器选择表

1#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | =装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | Sj（kVA) |
| 1 | 1#楼住宅用电 | 1161 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 638.55 | 395.90 | 751.32 |
| 2 | 1#楼公共照明 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 3 | 1#楼电梯 | 60 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 1#楼公共风机 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 5 | 1#楼配套用房照明 | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25 |
| 6 | 1#楼配套用房插座 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 25 | 19 | 31 |
| 7 | 1#楼配套用房空调 | 90 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 45 | 28 | 53 |
| 8 | 地下一层车库照明 | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 9 | 地下二层车库照明 | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 10 | 地下一层车库风机 | 25 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 19 | 14 | 23 |
| 11 | 地下二层车库风机 | 25 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 19 | 14 | 23 |
| 12 | 地下二层车库排水泵 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 13 | 车库标准充电桩 | 120 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 48 | 36 | 60 |
| 14 | 车库快速充电桩 | 90 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 36 | 27 | 45 |
| 15 | 消控+监控中心 | 70 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 56 | 42 | 70 |
|  | 总计 | 1821 |  |  |  | 998 | 677 | 1209 |
|  | 计入同期系统数 |  | 0.85 |  |  | 848 | 575 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  | - | 250 | - |
|  |  |  |  |  |  | 848 | 325 | 908 |
|  |  | COSΦ= | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  | 1260 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 | 72.07% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-630kVA变压器，变压器负载率为η=72.07%。

2#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 2#楼住宅用电 | 1166 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 641 | 398 | 755 |
| 2 | 2#楼公共照明 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 3 | 2#楼电梯 | 60 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 2#楼公共风机 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 5 | 2#楼配套用房照明 | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 14 | 11 | 18 |
| 6 | 2#楼配套用房插座 | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 21 | 16 | 26 |
| 7 | 2#楼配套用房空调 | 60 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 42 | 32 | 53 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地下一层车库照明 | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 10 | 地下二层车库照明 | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 11 | 地下一层车库风机 | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 12 | 地下二层车库风机 | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 13 | 地下二层车库排水泵 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 14 | 车库标准充电桩 | 300 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 120 | 90 | 150 |
| 15 | 车库快速充电桩 | 160 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 64 | 48 | 80 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 1906 |  |  |  | 1009 | 691 | 1226 |
|  | 计入同期系统数 |  | 0.85 |  |  | 857 | 587 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  | - | 250 | - |
|  |  |  |  |  |  | 857 | 337 | 921 |
|  |  | COSΦ= | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  | 1260 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 | 73.12% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-630kVA变压器，变压器负载率为η=73.12%。

3#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 |  | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 3#楼住宅用电 |  | 1296 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 713 | 442 | 839 |
| 2 | 3#楼公共照明 |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 3 | 3#楼电梯 |  | 60 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 3#楼公共风机 |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 5 | 景观用电 |  | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 48 | 36 | 60 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 1456 |  |  |  | 815 | 536 | 979 |
|  | 计入同期系统数 |  |  | 0.85 |  |  | 693 | 455 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  |  | - | 160 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 693 | 295 | 753 |
|  |  | COSΦ= |  | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  |  | 1000 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 |  | 75.30% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-500kVA变压器，变压器负载率为η=75.30%。

4#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 4#楼住宅用电 | 1134 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 624 | 387 | 734 |
| 2 | 4#楼公共照明 | 15 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 9 | 7 | 11 |
| 3 | 4#楼电梯 | 60 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 4#楼公共风机 | 15 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | 地下一层车库照明 | 8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |
| 6 | 地下二层车库照明 | 8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |
| 7 | 地下一层车库风机 | 12 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | 地下二层车库风机 | 12 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 9 | 7 | 11 |
| 9 | 地下二层车库排水泵 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 10 | 车库标准充电桩 | 150 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 60 | 45 | 75 |
| 11 | 车库快速充电桩 | 120 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 48 | 36 | 60 |
|  | 总计 | 1554 |  |  |  | 825 | 555 | 998 |
|  | 计入同期系统数 |  | 0.85 |  |  | 701 | 472 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  | - | 200 | - |
|  |  |  |  |  |  | 701 | 272 | 752 |
|  |  | COSΦ= | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  | 1000 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 | 75.18% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-500kVA变压器，变压器负载率为η=75.18%。

5#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 |  | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 5#楼住宅用电 |  | 1270 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 699 | 433 | 822 |
| 2 | 5#楼公共照明 |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 3 | 5#楼电梯 |  | 60 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 5#楼公共风机 |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 15 |
| 5 | 地下一层车库照明 |  | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 地下二层车库照明 |  | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | 地下一层车库风机 |  | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 8 | 地下二层车库风机 |  | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 9 | 地下二层车库排水泵 |  | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 10 | 景观用电 |  | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 40 | 30 | 50 |
| 11 | 车库标准充电桩 |  | 200 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 80 | 60 | 100 |
| 12 | 车库快速充电桩 |  | 160 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 64 | 48 | 80 |
|  | 总计 |  | 1850 |  |  |  | 989 | 668 | 1197 |
|  | 计入同期系统数 |  |  | 0.85 |  |  | 841 | 568 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  |  | - | 200 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 841 | 368 | 918 |
|  |  | COSΦ= |  | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  |  | 1260 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 |  | 72.83% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-630kVA变压器，变压器负载率为η=72.83%。

6#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 |  | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 6#楼住宅用电 |  | 705 | 0.6 | 0.85 | 0.62 | 423 | 262 | 498 |
| 2 | 6#楼电梯 |  | 30 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | 6#楼公共风机 |  | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | 地下一层车库照明 |  | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 地下二层车库照明 |  | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 地下一层车库风机 |  | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 7 | 地下二层车库风机 |  | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11 | 8 | 14 |
| 8 | 地下二层车库排水泵 |  | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 9 | 6#楼电梯 |  | 30 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 15 | 20 | 25 |
| 10 | 车库标准充电桩 |  | 300 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 120 | 90 | 150 |
| 11 | 车库快速充电桩 |  | 160 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 64 | 48 | 80 |
| 12 | 生活水泵 |  | 60 | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 33 | 20 | 39 |
| 13 | 消防水泵 |  | 200 | 0 | 0.85 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 景观用电 |  | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 40 | 30 | 50 |
|  | 总计 |  | 1595 |  |  |  | 760 | 519 | 922 |
|  | 计入同期系统数 |  |  | 0.85 |  |  | 684 | 467 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  |  | - | 180 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 684 | 287 | 741 |
|  |  | COSΦ= |  | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  |  | 1000 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 |  | 74.14% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-500kVA变压器，变压器负载率为η=74.14%。

7#公变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 |  | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 7#楼住宅用电 |  | 600 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 300 | 186 | 353 |
| 2 | 8#楼住宅用电 |  | 1170 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 585 | 439 | 731 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下一层车库照明 |  | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 15 | 11 | 19 |
| 5 | 地下一层车库风机 |  | 25 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 19 | 14 | 23 |
| 6 | 地下一层车库排水泵 |  | 25 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 19 | 14 | 23 |
| 7 | 车库标准充电桩 |  | 100 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 40 | 30 | 50 |
| 8 | 车库快速充电桩 |  | 90 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 36 | 27 | 45 |
| 9 | 景观用电 |  | 30 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 24 | 18 | 30 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 2060 |  |  |  | 1038 | 739 | 1275 |
|  | 计入同期系统数 |  |  | 0.85 |  |  | 882 | 628 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  |  | - | 250 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 882 | 378 | 960 |
|  |  | COSΦ= |  | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  |  | 1260 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 |  | 76.16% |  |  |  |  |  |

选用2台SCB13-630kVA变压器，变压器负载率为η=76.16%。

幼儿园部分专变电力负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | 装机容量 | 计算系数 | 功率系数 |  | 设备计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kW) | Kc | cosΦ | tgΦ | Pjs(kW) | Qjs(kVAR) | SjskVA) |
| 1 | 一层用电 | 70 | 0.65 | 0.85 | 0.62 | 46 | 28 | 54 |
| 2 | 二层用电 | 60 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 39 | 29 | 49 |
| 3 | 三层用电 | 50 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 33 | 24 | 41 |
| 4 | 四层用电 | 30 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 24 |
| 5 | 空调用电 | 300 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 180 | 135 | 225 |
| 6 | 厨房用电 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 25 | 19 | 31 |
| 7 | 电梯 | 8 | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 地下一层用电 | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 14 | 11 | 18 |
| 9 | 车库标准充电桩 | 40 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 16 | 12 | 20 |
| 10 | 车库快速充电桩 | 40 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 16 | 12 | 20 |
| 11 | 弱电用电 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 7 | 5 | 9 |
| 12 | 自行车库用电 | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 14 | 11 | 18 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 景观用电 | 20 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 18 | 14 | 23 |
|  | 总计 | 718 |  |  |  | 431 | 319 | 536 |
|  | 计入同期系统数 |  | 0.85 |  |  | 366 | 271 |  |
| 实际补偿无功 |  |  |  |  |  | - | 120 | - |
|  |  |  |  |  |  | 366 | 151 | 396 |
|  |  | COSΦ= | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 选用变压器容量 |  |  | 500 | kVA |  |  |  |
|  |  | 负荷率 | 79.20% |  |  |  |  |  |

选用1台SCB13-500kVA变压器，变压器负载率为η=79.20%。

（三）电源及电压

本工程在地块北侧设置10kV电力开闭所1座（10mx6m）, 位于一层内，由供电局提供2路10kV高压电源。

高层区域在地下一层共设置6座10kV公用变配电所，共6台630kVA及6台500kVA变压器。为住宅及其配套用房、地下车库供电；

多层区域在地下一层共设置1座10kV公用变配电所，共2台630kVA变压器。为住宅及其配套用房、地下车库供电；另幼儿园部分单独设置专用变配电所（内设1台500KVA变压器）；

（四）高、低压供电系统结线型式及运行方式

1、10kV配电采用单母线分列运行，不设联络。

2、变电所0.4kV系统均采用单母线分段运行方式，两台变压器之间设低压联络,以备负荷调节之用，母线联络开关采用手动切换方式；两路进线开关与联络开关设电气及机械联锁，任何情况下只能接通其中的2个开关。低压配电系统接地型式采用TN-S系统。

3、消防一、二级负荷采用双电源或双回路末级自动切换供电方式；

4、非消防一、二级负荷采用双电源或双回路供电。

5、三级负荷采用单回路供电。

（五）配、变电所设置及设备选型

1、高压配电装置采用环网式开关柜，采用下进下出线方式；

2、低压配电设备选用开关抽出式开关柜，落地式安装，电缆下进下出。

3、变压器采用SCB13节能型干式变压器，设强制风冷系统，接线为D,Yn11，带保护外罩和温控器，保护外罩防护等级不低于IP3X；

（六）电能计量

本工程住宅计量为居民用电，0.4kV低压侧按使用功能分别设置计量表：居民设一户一表，计量表集中设在走廊或电气井；高层住宅电梯、水泵房及车库用电分类设置计量电表；物业配套用房按照明插座、空调、电力分项设置计量电表。

幼儿园专变部分为高供低计。

（七）功率因数补偿

无功功率补偿以低压静电电容器在各变电所低压侧集中自动补偿为主，补偿总容量为1850kvar，补偿后的变压器低压侧功率因数达0.92以上。用电容量超过48kW的设备，在现场采用低压电容器就地进行无功补偿。荧光灯、气体放电灯要求就地补偿，补偿后的功率因数为0.9以上。

（八）谐波治理措施

1、设计尽量做到三相负荷平衡；

2、选用低谐波产品（如：低谐波电子镇流器)或设备自带滤波器（如：变频器选用代滤波装置型)；

3、选用D,yn11接线型变压器；

4、无功自动补偿装置中配相应比例的电抗器以避免谐振和限制电容器回路中的谐波电流，保护电容器。

5、变电所设置带消谐功能的静止无功发生器，以减小电动汽车充电桩带来的谐波无功影响。

（九）低压配电及导线选择

1、低压配电系统电源电压采用0.38/0.22kV；

2、对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电；

3、大容量配电干线采用密集型封闭母线槽；消防设备供电干线及分支干线采用矿物绝缘电缆或低烟无卤型阻燃耐火电缆；其它电缆采用低烟无卤型阻燃电缆；消防设备及应急照明电线采用低烟无卤型阻燃耐火型电线；其他电线采用低烟无卤型阻燃电线。

4、低压线路敷设：垂直线路敷设于电气竖井内。干线电缆采用电缆桥架敷设。配电支线路沿金属线槽或金属管保护在吊顶内明敷，无吊顶处线路及墙面、地面线路及穿金属管暗敷，暗敷管线保护层厚度不小于30mm。母线槽、桥架、线槽、线管穿过楼板及防火分区隔墙处均用防火胶泥封堵。消防设备的两路电源线路应敷于不同的桥架中。穿过防火分区、防烟分区、楼层的线路在穿过处均应用防火材料进行封堵。

（十）开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式

在潮湿场所如水泵房、卫生间、室外等采用防水式开关、插座，防护等级IP54。位于室外的配电箱、控制箱要求防护等级不低于IP54。

开关、插座采用嵌墙暗敷方式，配电箱可落地安装或墙上安装。墙上安装者底边高度1.5m，配电间、设备房、车库内配电箱为明装，公共场所内电箱为暗装。

（十一）电动机启动及控制方式

1、平时功能性使用的电动机由各自的使用功能控制；

2、消防专用设备的过载、断相保护只报警不跳闸。对车库排风兼排烟两用的风机以及送风机兼消防补风两用的风机，平时由楼宇设备自控系统控制，火灾时由消防中心控制，消防中心控制具有优先权。

四、照明系统

（一）照明种类及照度标准

根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013，各照度参数选取如下：

| 房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度（lx） | 照明功率W/m2 | 统一炫光值UGR | 一般显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅餐厅 | 0.75m水平面 | 150 | ≤5 | 22 | 80 |
| 住宅厨房 | 0.75m水平面 | 100 | ≤5 | — | 80 |
| 住宅卫生间 | 0.75m水平面 | 100 | ≤5 | — | 60 |
| 住宅起居室 | 0.75m 水平面 | 100 | ≤5 | — | 80 |
| 住宅卧室 | 0.75m 水平面 | 75 | ≤5 | — | 80 |
| 车库 | 地面 | 30 | ≤1.8 | — | 60 |
| 风机房 | 地面 | 100 | ≤3.5 | — | 60 |
| 变配电房 | 0.75m 水平面 | 200 | ≤9 | — | 60 |
| 普通走廊、楼梯间 | 地面 | 50 | ≤2.0 | 25 | 60 |

（二）光源、灯具及附件选择

根据各场所功能与要求，光源以高光效三基色荧光灯和金属卤化物灯为主。地下车库采用LED直管荧光灯,光源色温要求为3300～6500K，统一炫光值UGR为22，显色指数Ra不小于80；门厅、电梯厅、内走道、楼梯间采用紧凑型节能灯。所有灯具均选用高效灯具，开敞式荧光灯灯具效率须达75%以上；带透明保护罩荧光灯灯具效率须达70%以上；栅格荧光灯灯具效率须达65%以上。荧光灯配电子镇流器，功率因数不低于0.9。

（三）灯具型式及控制方式

1、车库、设备用房

车库照明采用节能型荧光灯，由照明配电箱集中控制；设备用房照明采用防水防尘灯具，由各房间就地控制；

2、住宅

住宅室内照明由住户自理，公共走廊、楼梯间照明采用吸顶灯，由声、光控开关控制，电梯间照明采用环形荧光吸顶灯，由声、光控开关或跷板开关就地控制；

4、应急及备用照明

变配电所、消防控制室、电信机房、消防水泵房、楼梯间、前室、公共走廊、车库等场所设置应急及备用照明照明，应急及备用照明照明采用带蓄电池的节能型灯具，由消防控制室集中控制或就地控制；

5、疏散指示

在车库、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示，疏散照明采用带蓄电池型灯具，由消防中心集中控制或就地控制；

（四）照明线路

室内照明配电线路均采用WDZ-BYJ 型导线穿PVC管或钢管在棚、墙内敷设。

（五）室外照明

室外环境照明、路灯照明及广告照明由业主另委托专业单位一并考虑，本次设计只预留电源，室外照明由时控或手动集中控制。

五、建筑智能化系统

本工程建筑智能化系统的设计由业主另行委托专业单位，本次设计只作简要说明。

（一）子系统组成

通信系统、有线电视系统、安防系统（包括：楼宇对讲系统、门禁和住户报警系统、闭路电视监控系统、周界报警系统、电子巡更系统）、公共/消防广播系统、停车场管理系统、能耗监测系统。

（二）通信系统

1、本工程居住建筑电话全部采用市话直通，普通住宅每户考虑1.5门电话，跃层式住宅每户考虑2门电话，另考虑15%裕量，约需电话1000门。数据通讯采用宽带接入，设备间与电话设备间共用；

3、引至本工程的通信电缆均穿管埋地引入。

4、电话机房设局部等电位箱，接地装置与大楼防雷接地装置共用，接地电阻不大于1Ω。

（三）有线电视及卫星电视系统

1、本工程共有用户终端数1000个。系统由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。系统采用862MHz全频双向传输，用户电平要求69±6dB，图象清晰度不低于四级；

2、本工程有线节目源由室外城市有线电视网引来；

3、有线电视机房设置在地下一层，前端设备设置在机房内。前端箱内包括放大器、均衡器、分配器等设备；

4、用户分配网络采用“分支－分配”或“分配－分支－分配”等型式，干线电缆选用 SYWV-75-9，支线电缆选用SYWV-75-5，穿PVC管或镀锌钢管暗敷；

（四）安全防范系统

本工程的安全防范安全防范由视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡更系统、可视对讲系统等组成。安全防范控制室与消防控制中心合用, 负责整个工程的安全防范控制。安全防范控制室对所有报警装置及视频摄像机进行监控。

1、视频监控系统

1) 在本工程各出入口、电梯厅、电梯轿箱内等场所设监视摄像机；

2) 摄像机的~220V电源，由就近的配电箱提供，摄像机本身配置有变电、整流及应急电池；

3) 安全系统配置数字记录器，能连续地记录摄像机的数据（每天24小时，一个月)，以便记录所有监视区的活动情况，并使画面随时再现成为可能。配置录像磁盘将被重复使用，当摄像机的探测装置探测到异常情况时，录像磁盘上所录下的在异常情况发生以前15S的那一段将会被保持，以便保安人员追踪事件的全过程；

4) 中心主机系统采用全矩阵系统，所有摄像点可同时录像。采用硬盘录像机录像。保安控制室主机根据需要实现全屏、四画面、九画面等，监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息根据需要部分摄像机在保安控制室可控，如云台控制、聚焦调节等；

5) 系统可做时序切换。切换时间1~30秒可调，同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像；

6) CCTV摄像机具有固定、摇头、俯仰移动、变焦和适用于照度低环境等特性，并装在能获取最好画面的位置。

2、出入口控制系统（门禁系统）

1) 在建筑物内主要管理区的出入口、主要设备控制中心机房、贵重物品库房等重要部位的通道口安装门磁开关、电子门锁及读卡器等控制装置，由安全防范控制室统一监控，系统能够对各通道口的位置状态，通行对象及通行时间等进项实时控制或设定程序进行控制；

2) 出入口控制系统由控制机、出入控制器、读卡器、报警收集器、门磁开关、电子门锁、感应卡、开门按钮、制卡系统组成；

3) 出入口控制系统具有如下功能：记录、修改、查询所有持卡人的所有资料；监视记录所有出入情况及出入时间；监视门磁开关状态，具有报警功能；对非法入侵或破坏进行报警并记录；接收火灾报警信号后，自动打开相应防火分区安全疏散通道的电子门锁，以便人员疏散。

3、可视对讲系统

本工程居住建筑每栋入口设可视对讲主机、住宅内设可视对讲分机。该分机带四路报警（红外、门磁、手动报警按钮、燃气泄漏)。本系统采用密码开锁，实行一户一码制，在物管中心设管理中心机，管理中心机可自由选呼各用户分机，用户机也可以呼叫管理中心机。

4、电子巡更系统

本工程设置电子巡更系统，系统可记录巡更人员的巡查状况。当巡更人员需要时，系统能将报警信号送到安全防范控制室。

1)系统可以对巡更路线、巡更点、巡更人员及巡更时间进行设定和记录；

2)对联网的巡更管理系统内部采用总线型控制网络结构，单个设备出线故障时，不影响其它设备和系统的正常运行；

3)巡更人员配置无线对讲机与安全防范控制室保持联络。

5、紧急报警系统

紧急报警系统于有需要的位置设置报警按钮，当发生紧急情况时，提供手动的报警功能，呼叫相关管理及安保人员的帮助，用以保护人员及财产安全。

6、汽车库管理系统

1）汽车库管理系统入口车道设备包括出票机、读卡机、内部电话、摄像机和档杆。出口车道设备包括读卡机、费用显示器、内部电话、收费亭和档杆等。通过验证出入卡，票和图像识别等，识别各进出车辆，从而防止车辆被盗。车辆进入系统能精确地建立车辆外侧表面上部的轮廓，并能模拟地拍摄高分辨率的车辆图像。它还能迅速地自动探测车辆的车牌、从所拍影象中提取资料，然后把所拍车牌号码和影象与票据和车辆特征记录相对比。以保证车辆的正常有序出入；

2）系统应具备自动计费、收费显示、出票机有中文提示、自动打印收据出入挡杆自动控制、入口处设空车位数量显示、使用过期票据报警、物体堵塞验卡机入口报警、非法打开收款机钱箱报警及出票机内票据不足报警等功能；

（五）能耗监测系统

本工程对公共设施的用电、用水、用气等能耗进行监测，并对能耗数据进行远程集中监测与记录，进行数据处理，预留数据上传的通讯接口。

系统主机设于消防安保中心内，现场控制器设在各主要机房内。

（六）智能化系统供电与防雷、接地措施

智能化系统电源由变电所提供两路~380V，50Hz电源，在机房经双电源自动切换装置后，由在线式UPS不间断电源供给。

在机房设置等电位接地系统，弱电机房、监控中心均采用专用接地箱,采用35mm2铜芯导线穿管引下至地网可靠接地，弱电竖井采用-50X5镀锌扁钢沿竖井敷设，引至地网可靠接地。接地装置与大楼防雷接地装置共用，接地电阻不大于1Ω。在主要设备电源进线端安装SPD用于防浪涌保护。

六、建筑物防雷

（一）防雷等级

根据本工程建筑性质及年预计雷击次数，确定项目内高层建筑及幼儿园按照第二类防雷建筑设防，其余楼为按照第三类防雷建筑设防。

防雷计算

| 楼号 | 年平均雷暴日（次/aA） | 校正系数 | 年平均密度 | 建筑 物长 (m) | 建筑物宽(m) | 建筑物高(m) | 建筑物等效面积 （k㎡） | 预计雷暴次数 （次/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 40 | 1 | 4 | 46.3 | 16 | 77.9 | 0.0428 | 0.1710 |
| 2# | 40 | 1 | 4 | 47.7 | 20.2 | 77.9 | 0.0441 | 0.1763 |
| 3# | 40 | 1 | 4 | 49.95 | 17.2 | 77.9 | 0.0438 | 0.1753 |
| 4# | 40 | 1 | 4 | 47.35 | 15.45 | 68.75 | 0.041 | 0.1640 |
| 5# | 40 | 1 | 4 | 49.95 | 17.2 | 77.9 | 0.0438 | 0.1754 |
| 6# | 40 | 1 | 4 | 29.5 | 16.5 | 77.9 | 0.0393 | 0.1753 |
| 7# | 40 | 1 | 4 | 64.9 | 59.3 | 10.6 | 0.0212 | 0.0851 |
| 8# | 40 | 1 | 4 | 105.9 | 89.3 | 10.6 | 0.03325 | 0.1330 |
| 幼儿园 | 40 | 1 | 4 | 69.2 | 51.3 | 16.2 | 0.02605 | 0.1042 |

（二）防雷措施

1、为防直击雷，在建筑物屋顶沿女儿墙四周敷设一条水平避雷带及在屋面敷设避雷网(二类防雷建筑不大于10×10m或12×8m，三类防雷建筑不大于20×20m或24×16m，)，以防直击雷。

2、为防侧击雷，在二类防雷建筑物高度45m以上每隔三层四周边梁钢筋焊接成环，构成水平避雷带；45m以上外墙上的金属栏杆、门窗等较大的金属物体及竖向金属管道均与防雷装置相接；

3、为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连；

4、防雷引下线利用建筑物柱内主筋；

5、变配电设备采用避雷器或SPD装置作过电压保护；屋顶电梯、风机配电箱和其它重要设备配电箱内加装SPD模块，以防雷击过电压损坏设备。

七、接地及电气安全

（一）本工程采用综合接地系统，强、弱电共用一组接地极，接地系统工频接地电阻 R<1Ω；

（二）消防控制室、计算机网络机房、电讯机房、安防控制室、建筑设备监控室等弱电设备用房独立设置接地引下线,采用35mm2铜芯导线穿管引下至地网可靠接地，弱电竖井采用-50X5镀锌扁钢沿竖井敷设，引至地网可靠接地；

（三）低压配电系统接地型式采用 TN-S系统；

（四）插座回路采用漏电保护开关；

（五）本工程中性线（N)和保护接地线（PE)在接地点后严格分开，所有正常不带电的金属设备外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地；

（六）本工程采用总等电位联结，将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件等进行联结；

（七）变配电室、水泵房、卫生间、游泳池等处设局部等电位联结；

（八）计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压保护装置。

（九）为保证用电安全，用于移动电器装置的插座均设置电磁式漏电保护（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1秒）。

（十）本工程在照明配电系统中设置漏电火灾监控系统，漏电报警电流设定为300mA~500mA可调，在消防控制室设置漏电火灾集中监控显示装置。

（十一）专用无障碍卫生间与无障碍客房内设置求助呼叫按钮，并在门外设置灯光音响装置，求助呼叫信号送至大楼保安监控中心。

八、主要设备见下表

主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | RM6 | 台 | 36 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 干式变压器 | SCB13-630KVA | 台 | 8 |  |
| 4 | 干式变压器 | SCB13-500KVA | 台 | 6 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压开关柜 | MDmax | 台 | 98 |  |
| 7 | 火灾自动消防报警系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 漏电火灾报警系统 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 消防设备电源监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 防火门监控系统 |  | 套 | 1 |  |

【第七章 暖通设计篇】

- 设计依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736－2012

- 《建筑设计防火规范》GB 50016－2014

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045－2005

- 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-2014

- 《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007（浙江省标准）

- 《住宅设计规范》GB50096-2011（2011年版）

- 《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015

- 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》（浙公通字[2015]54号）

- 《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——暖通空调·动力》

- 《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2016

- 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

- 《建筑机电工程抗震设计规范 》（GB 50981-2014）

- 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001

- 《声环境质量标准》GB 3096-2008

- 《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008

- 《环境空气质量标准》 GB3095-2012

- 其它专业要求及有关设计资料

- 设计范围

1. 高层、低层住宅及配套部分空调、通风及防排烟设计；

2. 地下室汽车库、自行车库及设备用房通风及防排烟设计；

- 室外计算参数（杭州）

| 序号 | 项目名称（单位） | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气压力（hPa） | 1000.9 | 1021.9 |
| 2 | 空调室外计算干球温度（°C） | 35.6 | -2.4 |
| 3 | 空调室外计算日平均温度（°C） | 31.6 | —— |
| 4 | 空调室外计算湿球温度（°C） | 27.9 | —— |
| 5 | 空调室外计算相对湿度（％） | —— | 76 |
| 6 | 通风室外计算温度（°C） | 32.3 | 4.3 |
| 7 | 室外计算风速（m/s） | 2.4 | 2.3 |

- 室内计算参数

| 房间 名称 | 室内温度(℃) |  | 相对湿度(%) |  | 新风量 | 排风量 | 噪声 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | （m3/h）/P | (次/h) | (NR) |  |
| 卧室 | 26 | 20 | —— | —— | 1次/h | —— | ≤35 |  |
| 客厅 | 26 | 20 | —— | —— | 1次/h | —— | ≤40 |  |

- 空调采暖设计

  - 高层住宅空调冷热源采用家用变冷媒多联机（VRF）空调系统，空调室外机置于每户的设备平台，作好空调冷媒管及冷凝水入户套管的预埋，设备由业主自理。高层住宅按户预留新风风口，新风量按不低于1次换气次数预留。

  - 多层住宅空调冷热源采用商用变冷媒多联机（VRF）空调系统，空调室外机置于每户二层设备平台，作好空调冷媒管及冷凝水入户套管的预埋，设备由业主自理。多层住宅按户预留新风风口，新风量按不低于1次换气次数预留。

  - 物业管理用房、物业经营用房，老年用房、社区用房等空调系统根据面积大小预留商用变冷媒多联机或者分体空调，作好空调冷媒管及冷凝水入户套管的预埋。

  - 消控室、电梯机房等房间预留分体空调，做好设备机位及入户套管的预留，电气专业预留电量。

- 通风设计

- 汽车库、变配电室，水泵房等设备用房均采取机械通风措施，通风换气次数如下：

| 编号 | 房间名称 | 换气次数（次/h） | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 库房等 | 2～4 | 机械排风、自然补风 |
| b | 住宅卫生间 | 3～5 | 机械排风、自然补风 |
| c | 厨房 | 40～50 | 机械排风、机械补风 |
| d | 汽车库 | 4 | 机械排风、自然/机械补风 |
| e | 变配电所 | 10～15 | 机械排风、自然补风 |
| f | 水泵房等机电用房 | 6～8 | 机械排风、机械/自然补风 |
| g | 气体灭火房间事后通风 | 5 | 机械排风、机械/自然补风 |
| h | 自行车库 | 4 | 机械排风、自然补风 |
| i | 空调区域 | 新风的80% | 机械排风、机械/自然补风 |

  - 高层住宅卫生间排风经变压式排气道至屋顶高空排放，多层住宅卫生间排风经镀锌钢管至屋顶高空排放；

  - 高层住宅厨房油烟经变压式排气道至屋顶高空排放，多层住宅厨房油烟经不锈钢管至屋顶高空排放；

  - 物业管理用房、物业经营用房，老年用房、社区用房等预留新或排风口，方便后期装修时接入；

【第八章 燃气设计篇】

一、设计依据

1.《城镇燃气设计规范》 （GB50028-2006）;

2.《住宅设计标准》      (GB50096-2011);

3.《住宅建筑规范》      (GB50368-2005）;

4. 建筑专业提供的单体及总体的设计图纸;

5. 地方规范和相关标准。

二．设计范围

本工程厨房用、生活用天然气。

室内、外天然气管道系统将由当地燃气公司负责设计及施工。

【第九章 消防设计篇】

一、建筑部分

- 、 设计依据：

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

3.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

4. 国家、省市相关的法令、法规

（二）、建筑分类及耐火等级：

本项目地上建筑耐火等级高层区为一级，低层区为二级。

（三）、总平面：

高层区的消防车由棠子桥路进入小区，沿着3#楼6#楼北侧绕行至5#楼及4#楼，并在1#楼南侧沿棠子桥路在地块内绕至2#楼北侧形成消防环道。消防登高场地满足20米宽10米深并且距离高层建筑5米布置，在2#楼北侧有一个20米*18米的消防车回车场地；永固路和棠子桥路分别有消防车应急出入口。

低层住宅区在建筑组团内部中间设有12m×12m的消防回车场，保证区内尽端至消防场地小于80m。设有消防道路路段道路宽不小于4m，消防车道转弯半径保证不小于9m。

防火分区：低层区住宅分为7#楼和8#楼两幢，其中7#楼顺着住宅山墙面分成3个防火分区，各分区建筑面积不大于2500，各分区之间的间距均能满足防火规范要求。8#楼同理分为6份防火分区。

二、给排水部分

- 消防水源

本工程高层住宅、多层住宅及幼儿园共用消防给水系统，消防水源为市政自来水，分别从堂子桥路和永固路各引入一根DN200的给水管，市政压力约为0.25MPa。进入地块后在内部形成环状管网，供整个建筑内的生活及消防用水。

- 消防用水量

按消防用水量最大单体进行设计，消防设计用水量应为：

室外消火栓: 25L/s，火灾延续时间2h

室内消火栓: 20L/s，火灾延续时间2h

自动喷淋（中危险 II 级）： 约30L/s，火灾延续时间1h

- 消防水池和水箱

消防水池、消防水泵设于高层区块地下室内，消火栓泵和喷淋泵均从消防水池吸水，消防水池有效容积为252m3；在最高的楼2#楼屋顶上设消防高位水箱，内储消防水的有效容积为18m3。

- 室外消防

室外消防采用低压制。室外消防管道在小区内成环布置，在总图适当位置设置足够数量的地上式室外消火栓，消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m。

- 消火栓系统

本工程除多层住宅外的所有建筑设室内消火栓系统，消火栓的布置保证同时可有两股充实水柱到达室内任何部位（但商业服务网点，可采用1支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位），水枪充实水柱不小于13m。

火灾初期的消防水量由屋顶消防水箱供给。两台消火栓给水泵互为备用。火灾时，消防水泵应由水泵出水管上设置的低压压力开关、屋顶消防水箱出水管上的流量开关等信号直接自动启动消防泵。为保证最不利点消火栓的栓口压力，在地下室消防泵房设置气压罐稳压装置。

在室外每座建筑附近就近设置水泵接合器。

消防系统竖向分为二个区，地下二层~十层为低区，十一层及以上为高区。

设备选型：消火栓加压泵为XBD13.2/20G-FWG型水泵两台（一用一备），技术参数为：Q=20L/s，H=132m，N=45kW，n=2900r/min。消火栓稳压设备，配用水泵Q=1L/s，H=30m，N=1.5kW，n=2960r/min，稳压泵启泵P1=96m，p2=113m，配Φ1000气压罐，有效容积150L。

- 自动喷淋系统

按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，地下车库、自行车库、配套服务用房及幼儿园设喷淋系统，幼儿园按轻危险级设计，地下车库按中危险II级设计，设计水量按照喷水强度8L/min·m2，作用面积160m2计算。系统设计水量 30L/s, 火灾延续时间 1h。

自动喷水灭火系统由地下室消防水池、喷淋水泵与屋顶消防水箱满足用水要求。平时室内喷淋管网由高位消防水箱保持系统压力。火灾时，报警阀上的压力开关信号可以直接启动喷淋泵加压供水。

每层及每个防火分区设水流指示器。水流指示器及水力报警阀前阀门均采用信号阀。

在室外每座建筑附近就近设置水泵接合器。

地下车库内喷头均采用公称动作温度为68℃的直立型闭式喷头。有吊顶的地方采用吊顶型喷头，动作温度为68℃。

设备选型：喷淋加压泵为XBD7.0/30G-FWG型水泵两台（一用一备），技术参数为：Q=30L/s，H=70m，N=45kW，n=2900r/min。

- 灭火器配置

建筑物内均按《建筑灭火器配置设计规范》有关规定配置一定数量的手提式磷酸铵盐灭火器。变电所等电气设备用房设置柜式七氟丙烷气体灭火系统。

- 消防电梯井底旁边设置专用消防集水坑及相应的排水泵。

三、电气部分

1、消防控制室设置

本工程消防控制中心设在1#楼地下一层，面积约78平方米，设有直接对外出口。
  另在幼儿园一层设置分消防控制室，面积约20平方米，设有直接对外出口。

2、报警系统组成

消防系统采用集中报警系统形式，对整个工程火警进行监视。该系统由一个集中报警控制器、数台区域报警器及若干楼层显示器、火灾探测器、事故广播、声光报警器、手动报警器、火警电话、防火门监控主机、漏电火灾报警、消防电源监控、联动设备等组成，具体设置详见消防系统图。

3、消防设施电源供给及接地

消防设施采用双电源末级配电箱自动切换供电。报警系统另配备UPS后备电源，应急疏散照明灯具自带蓄电池，且连续供电时间不少于90分钟。消防系统接地与建筑其它接地共用接地体，接地电阻 R<1Ω。

4、消防线路选型及敷设方式

信号传输干线采用WDZN-RYS，电源线采用 WDZN-RYY,电话线采用 WDZN-RYS,广播线采用WDZN-RYYP。传输干线采用防火金属线槽在弱电间、吊顶内明敷，支线采用穿钢管或经不小于B1级的刚性塑料管保护暗敷于不燃烧体的结构层内， 且保护层厚度不小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火（阻燃)波纹管。

本工程普通动力干线、支线均采用WDZYJY-0.6/1kV无卤低烟阻燃电力电缆沿电缆沟、金属电缆桥架（汇线槽）或穿金属电线管敷设；消防风机、消防水泵、消防电梯、应急照明等消防用电设备配电干线均采用矿物绝缘电力电缆或WDZNYJY-0.6/1kV无卤低烟阻燃耐火电力电缆沿封闭金属线槽或穿金属电线管敷设，支线均采用WDZNYJY-0.6/1kV无卤低烟阻燃耐火电力电缆沿封闭金属线槽或穿金属电线管敷设，明敷时须作防火保护。

照明配电干线均采用接插母线（或WDZYJY-0.6/1kV无卤低烟阻燃电力电缆），应急照明干线采用WDZNYJY-0.6/1kV无卤低烟阻燃耐火电力电缆沿封闭金属线槽或穿金属电线管敷设。普通照明支线采用WDZBYJ-450/750V 2.5mm2无卤低烟阻燃铜芯导线穿金属线槽或金属管敷设；应急照明支线采用WDZNBYJ-450/750V 2.5mm2无卤低烟阻燃耐火铜芯导线穿金属管或封闭金属线槽敷设或经阻燃处理的硬质塑料管暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。

5、应急、疏散照明

应急照明采用专用回路双电源配电，并在末端互投，应急照明设置自带蓄电池的专用应急照明灯具，非消防工作区域的备用电源连续供电时间不小于90min，消防工作区域（消防控制室、配电室、水泵房、风机房等）的备用电源连续供电时间不小于180min。

所有楼梯间及其前室、消防电梯前室、疏散走廊、变配电室、水泵房、防排烟机房、消防控制室、通讯机房、大堂等场所设置应急照明。变配电室、水泵房、防排烟机房、消防控制室、通讯机房等的应急照明照度值按不低于正常照明照度值的设置。在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示照明。

6、报警系统设备选择及设置

地下车库及设备用房设感烟探测器；厨房、热水炉间设感温探测器；办公、会所、公共走廊、电梯前室等处设感烟探测器；在厨房等处设置可燃气体浓度探测器；在各防火区的走廊、出口、电梯前室等地设手动报警按钮。

7、消防联动及控制要求

当任意一处发生火灾时，消防控制室接受火警信号，并经确认后，联动相关设备：启动喷水泵，消火栓泵，送、排烟风机；关闭失火区防火卷帘门；打开送风口、排烟口；切断火灾区非消防电源；接通事故广播、声光报警器、疏散标志灯；自动开启防火门释放器，关闭常开防火门，各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器；消防控制室接收各种设备动作返回信号；消防控制室设置消防水池、水箱水位显示和消防水泵供电电源信号显示；重要消防设备除采用总线模块联动外，另设多线直接手动控制。

气体灭火系统作为一个相对独立的系统，单独配置了自动控制所需的火灾探测器，可独立完成整个灭火过程。消防控制室能显示系统的自动、手动工作状态，能在气体灭火系统报警和喷射阶段有相应的声光信号，并关闭相应的防火门、窗，停止相关的通风空调系统，关闭有关部位的防火阀。该系统同时具有手动控制及应急操作功能。

电梯的监视与控制：在消防控制中心设置电梯监控盘，能显示建筑内各部电梯的运行状态及所处楼层位置。火灾发生时，由消防控制中心发出指令，将电梯降至首层。

厨房采用燃气泄露报警，火灾时关闭燃气进气阀（住宅内厨房不设置本系统）。

8、消防广播及火警专用通信

消防控制室设总线制智能型火灾紧急广播控制器，在本工程公共走廊、商场、餐饮、娱乐、客房床头柜、设备用房、车库等地设火灾紧急广播喇叭，除车库、设备用房外，其余部位喇叭由背景音乐喇叭兼用，火灾时自动切换。

消防专用电话网络为独立的消防通信系统，在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机，除在手动报警按钮上设置消防专用电话塞孔外，在消防水泵房、变配电室、发电机房、防排烟风机房、电梯机房、冷冻机房、建筑设备监控中心、管理值班室等场所还设有消防专用电话分机。电话主机设有自动录音，并配有与市消防局联络的直通电话（119）。

9、火灾自动报警系统与智能化子系统的接口方式及联动关系

火灾报警系统与智能化子系统通过通讯线进行通讯。

当火灾发生时，控制开放疏散通道的门禁系统，将背景广播切换到火灾广播。

10、消防场所标志

在消防设施设备设置点设置光致发光消防设施设备标志；重要设备用房的门上设置光致发光场所指示标志。

11、 漏电火灾报警系统

按住宅单元或防火分区设置漏电火灾报警系统，总配电箱或楼层配电箱的进线回路安装漏电报警探测器，各探测器安装于低压配电箱内或箱面，通过二总线方式与设于消防控制室的漏电报警控制柜通讯。配电系统设额定漏电电流为300mA~500mA可调，一旦某一回路出现漏电，漏电探测器会发出声光报警讯号，并在漏电报警控制柜显示故障回路。

漏电火灾报警系统线路采用阻燃耐火导线，穿钢管沿墙、屋面暗敷或在二次装修吊顶内敷设。明敷时必须刷防火涂料。

12、 消防设备电源监控系统

本工程设置消防设备电源监控系统，在消防风机、防火卷帘、消防水泵、应急照明等消防设备电源双切箱处设置消防设备电源监控模块，当各类为消防设备供电的交流或直流电源(包括主、备电)，发生过压、欠压、缺相、 过流、中断供电故障时，消防电源监控器进行声光报警、记录；显示被监测电源的电压、电流值及故障点位置；监控器提供RS232或RS485接口上传信息至消防控制中心图形显示装置。消防电源监控主机设在消控中心。

四 暖通部分

1．防烟设计

部分地上楼梯采用自然防烟方式，每五层内可开启外窗面积大于2.0m2。合用前室采用机械正压送风系统，风口采用常闭风口，风机置于屋顶；

机械正压送机除计算最不利环路管道压头损失以外，尚应有一定的余压，防烟楼梯间的余压值为40-50Pa，前室、合用前室、消防电梯前室为25-30Pa。

2．排烟设计

1.本工程地下室部分对于不满足自然排烟条件的内走道及大于50平方米，人员较多或可燃物较多的房间均设置机械排烟及补风系统，每个防烟分区的排烟量按 60m3/h.m2设计，排烟系统的排烟量按最大防烟分区120m3/h.m2设计；火灾时每个防火分区设一套机械补风系统，补风风机的风量为该防火分区排烟量的50%。

2.地上部分全部采用自然排烟，可开启外窗面积不小于地面面积的2%。

3.地下汽车库采用机械排烟，排烟量按GB50067-2014设计。排烟系统按防火、防烟分区设置，每一防烟分区设一套机械排烟系统。排烟风机采用离心式消防高温排烟专用风机箱，在风机入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀。汽车库排烟系统均与平时机械排风系统合用，火灾时采用自然补风，对于没有自然补风条件的防火分区设机械补风， 补风量不小于机械排烟量的50%。

3.防火设计

  - 通风机房的门均采用甲级防火门。

  - 穿越通风机房、变配电室等一些重要房间及防火隔墙处的通风管道均安装防火阀。

  - 通风、排烟系统所采用的设备与材料均符合消防设计的要求。设备具有良好的接地措施。

4. 消防控制

1）火灾报警后，消防控制室切断平时通风电源，关闭相关通风系统的防火阀，开启相关排烟风机、排烟口装置，进行强制排烟，同时开启消防补风机（若有）开启相关正压送风机。所有设备和相关阀门被控动作后，均向消防控制室反馈动作信号。

2）任一排烟口被电控自动或现场手动开启，均将开启信号反馈给消防控制中心，并联动开启相关排烟风机及防烟分区内的其余排烟口。

3）当排烟风机入口处的烟气温度达到280℃，导致排烟系统风机入口的排烟阀关闭时，连锁关闭排烟风机，并向消防控制室反馈状态信号。

【第十章 环保与卫生防疫】

一、环保设计

（一）、设计依据

1．《建筑项目环境保护规定》国环字（87）002号

2．《污水综合排放标准》GB8978-88

3．《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

4．《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-85

5．《城市区域环境振动标准》GB10070-88

（二）、污染物源

本工程所产生的污染物主要是生活污水、厨房油烟、生活垃圾及建筑设备（风机、水泵）的噪声及振动。

（三）、治理措施

（1）节能节水：

本工程都为1～2层低层联排住宅和1～3层社区、物业配套用房，为充分利用市政水压，地势较低处的各建筑物生活用水由市政管网直接供水，地势较高处则从北侧地块内已有的加压供水管道上接一路DN150的给水管进入本工程园区。并保证户内用水点供水压力不大于0.20MPa。

在设备选型时尽量选用低能耗设备，以利于节能。

卫生器具选用节水、静音型，座便器水箱不大于6L。

各民居以户（套）为单位设置有空气能热泵热水系统。

（2）噪声防治

在设备选型时尽量选用低噪声设备，对易振动的水泵等设备等采取隔振处理、设置挠性连接等措施，以减少噪声危害。

（3）室内排水为雨、污水分流制，生活污水及屋面雨水分别单设系统排出。生活污水经化粪池处理后均排入地块内的污水管网。

（四）、废物处置与利用

1．设有垃圾间，有对外出入口以便清除。

2．采用袋装垃圾及集中箱方便清扫。

3．本工程产生的一般生活垃圾委托当地环卫部门定期清理，统一处理。

4．建设单位根据废物污染物分布状况，处置与利用途径设置各类现场回收装置和储存场所，分类收集。统一管理，提高废物资源化率。

二、卫生防疫

1.建筑物内各不同功能用房的温湿度、新风量和噪音的取值符合卫生防疫标准。

2.卫生间设备按规定设置。

【第十一章  海绵城市设计专篇】

1.设计概况

1.1. 项目概况

本项目位于杭州市，地块西临堂子桥路，南临永固路。该项目规划建设用地面积为36395平米，地上总建筑面积94627平米，其中高层住宅建筑面积79122.4平米，多层住宅建筑面积13298.6平米，配套服务用房建筑面积2206.0平米。

杭州市地处北亚热带南缘季风气候区。年平均雨量1150 毫米至1550 毫米。春、冬、夏季风交替。冷暖空气活动频繁，春雨连绵。风向多变，天气变化较大。常年6 月中旬入梅，7 月上旬出梅，雨量相对集中，梅雨结束即进入盛夏。秋季，秋高气爽，天气比较稳定。冬季，圣吹西北风，寒冷、干燥，如遇北方强冷空气，就出现寒潮。

1.2. 设计标准

（1）《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

（2）《室外排水设计规范》（2016年版）(GB50014-2006)

（3）《给水排水管道工程结构设计规范》（GB50332-2002）

（4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

（5）《建筑与小区雨水利用技术规范》(GB50400-2006)

（6）《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

（7）《透水水泥混凝土路面技术规程》( CJJ/T135-2009)

（8）《透水砖路面技术规程》(CJJ/T188-2012)

（9）《公园设计规范》(CJJ48-1992)

（10）《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》 (住房城乡建设部2014.10 )

（11）《民用建筑雨水控制与利用设计导则》

（12）《雨水集蓄利用工程技术规范》 （GB/T 50596-2010）

（13）《种植屋面工程技术》（JGJ 155-2013）

（14）《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

(15)《绿色建筑设计标准》（DB33/1092-2016)

(16)《浙江省绿色建筑条例》

1.3. 工程建设必要性

（1）本项目的实施是响应国家号召，建设海绵城市的需要；

（2）本项目的实施是新型城市化建设的重要内容；

（3）是改善河道水环境，提升小区环境的需要。

1.4. 建设目标

（1）海绵城市建设目标

按照《民用建筑雨水控制与利用设计导则》（20160501），本次工程具体建设目标如下：

a、年径流总量控制率达到75%，对应日设计降雨量为21.3mm；

b、外排雨水流量径流系数≤0.6；

c、通过海绵城市建设，缓解地块管网压力，提升排水系统排水能力；

（2）建设策略

本工程以海绵城市为切入点，结合绿地、雨水回用设施、透水停车位、透水路面等，从源头、过程和末端全面控制雨水，最终达到净化水质、改善地块水环境、节约水资源的目标。

2.低影响开发设计规模、措施选用论证

2.1.低影响开发设计规模论证

低影响开发源头控制设施用于径流总量控制、水质控制或雨水利用时，源头控制设施的设计规模采用容积法计算，计算公式如下：

V=10HψA

式中：V—控制容积（m³）

H—设计降雨量（mm）

ψ—汇水面积内的综合径流系数

A—汇水面积（hm²）

源头控制设施的规模应根据其控制目标和设施类型，选用不同的计算方法。

当用于径流总量控制时，设计降雨量的确定需要通过获取当地不少于20年的降雨资料，对24h的降雨日值数据进行统计分析，其中小于2.0mm的降雨事件忽略不计，得到当地年径流总量控制率与设计降雨量的对应曲线，从而得到不同年径流总量控制率对应的不同设计降雨量。当用于水质控制时，设计降雨量可根据室外排水设计规范分流制排水系统径流污染控制标准取值4mm-8mm。

本次低影响开发源头控制设施主要用于径流总量控制。

根据杭州市气象观测站1959～2006年48年日雨量资料（不包括降雪），将多年日降雨量值按大小分类，忽略2毫米以下降雨之后，按年径流总量控制率统计确定了杭州市的日设计降雨量值，见下表2-1。

表2-1 杭州市不同年径流总量控制率对应的降雨量

| 年降雨径流控制率 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日设计降雨量（mm） | 13.4 | 15.4 | 18.2 | 21.3 | 25.3 | 30.9 | 39.3 | 55.0 |

2.2.低影响开发系统构建设计

2.2.1设计参数

（1）径流系数

| 下垫面种类 | 雨量径流系数ψc | 流量径流系数ψm |
| --- | --- | --- |
| 硬质屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 | 0.8~0.9 | 1.0 |
| 绿化屋面（基质层厚度≥300mm） | 0.3～0.4 | 0.4 |
| 绿地 | 0.15 | 0.25 |
| 地下建筑覆土绿地（≥500mm） | 0.15 | 0.25 |
| 地下建筑覆土绿地（＜500mm） | 0. 3~0.4 | 0.4 |
| 透水铺装地面 | 0.29~0.36 | 0.4 |
| 干砌砖石或碎石路面及广场 | 0.4 | 0.4～0.5 |
| 混凝土或沥青路面及广场 | 0.8~0.9 | 0.9~0.95 |

（2）入渗系统空隙容积的调蓄设施，其调蓄设施排空时间为24h。

（3）杭州市蒸发年总量890.9mm。

2.2.2 设计原则

（1）以最大化遵照现状地貌为原则，紧密结合地形，通过尽可能小的破坏，最大程度的实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化的可持续水循环。

（2）从实际情况入手，在保证设计安全的前提下，将现状条件最大化利用，注重经济、实用。

（3）工程设施与景观设计相结合，在实现低影响开发的的前提下，力求景观效果进一步提升。

2.2.3 海绵城市设计

- 设计计算

多层区：

| 多层区径流系数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下垫面种类 | 面积 | 雨量径流系数ψc | 流量径流系数ψm |
| 硬质屋面 | 4900 | 0.8 | 1.0 |
| 绿化屋面 | 500 | 0.4 | 0.4 |
| 绿地 | 3682.1 | 0.15 | 0.25 |
| 透水铺装地面 | 3191.5 | 0.3 | 0.4 |

多层总雨量径流系数：

=（4900*0.8+500*0.4+3682.1*0.15+3191.5*0.3）/12273.59=0.46

多层总流量径流系数：；

=（4900*1.0+500*0.4+3682.1*0.25+3191.5*0.4）/12273.59=0.59

经计算，满足外排雨水流量径流系数≤0.6；

控制容积：V=10HψA =10*21.3*0.59*1.2274=154.3m3。

高层区：

| 高层区径流系数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下垫面种类 | 面积 | 雨量径流系数ψc | 流量径流系数ψm |
| 硬质屋面 | 3596 | 0.8 | 1.0 |
| 绿地 | 7236 | 0.15 | 0.25 |
| 透水铺装地面 | 8949 | 0.3 | 0.4 |
| 混凝土或沥青路面 | 4340 | 0.8 | 0.9 |

高层总雨量径流系数：

=（3596*0.8+7236*0.15+8949*0.3+4340*0.8）/24121=0.42

高层总流量径流系数：；

=（3596*1.0+7236*0.25+8949*0.4+4340*0.9）/24121=0.54

经计算，满足外排雨水流量径流系数≤0.6；

控制容积：V=10HψA =10*21.3*0.54*2.4121=278m3。

按照《民用建筑雨水控制与利用设计导则》的要求，规划用地面积2万平方米以上的新建建筑工程项目，应按每万平方米建设用地不小于100立方米的标准配套建设雨水调蓄设施，则高层区应配不小于241m3。

278m3>241m3，故高层区按调蓄容积278m3进行设计。

（2）海绵城市设施设计

a、雨水回用设施

高层区设置雨水回用设施，于室外设置HDPE模块水池处理系统。雨水回用于绿化浇洒，地块日绿化及道路浇洒用水量24.5m3/d，整个小区的绿化浇洒分2批依次进行，则平均每天浇洒量为24.5/2=12.3m3/d，考虑储存3天的用水量，则雨水储水容积为36.9m3。本工程HDPE模块清水池储存容积为40m3。

雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头，应采取防止误接、误用、误饮措施。

b、雨水调蓄水池

多层室外公共区域设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为40m3；多层每户庭院内设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为2m3，多层区共设有40+2*59=158m3。

高层室外公共区域设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为126m3。

c、透水停车位

为满足年径流总量控制率及径流系数，本工程设计停车位均采用透水停车位。

d、透水路面及广场

本工程园区道路、消防车道、广场等均采用透水铺装或干砌砖石地面。透水路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层＋15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层＋15cm碎石垫层。

e、景观水系设计

高层区中心位置设有景观水系，水面面积约560m2，汇集池面及附近绿地径流雨水，景观水体可调节深度为0.2m，调蓄容积为112m3。

（3）小节

由上述计算可知，多层区雨水调蓄水池总的调蓄容积为158m3，可满足所需调蓄容积154m3要求；高层区雨水回用设施和雨水调蓄水池总的调蓄容积为40 m3+126m3+112 m3=278m3，可满足所需调蓄容积278m3要求；

通过园区的绿地、调蓄池、透水停车位、透水路面的设置，可满足年径流总量控制率达到75%，外排雨水流量径流系数≤0.6，最终缓解地块管网压力，提升排水系统排水能力，改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒，可节约水资源。

【第十二章 人防工程专篇】

一 工程概况：

本人防工程位于浙江省杭州市拱墅区，为地下车库及平战结合人防工程。平时作为汽车库及设备用房使用，地下车库人防区域平时可停车149辆。

地下车库人防建筑面积 11580m2,为甲类附建式人防工程，抗力级别为防常规武器 6级，防核武器6级，划分为5个防护单元：4个二等人员掩蔽部、1个人防固定电站；掩蔽面积共7380m2，可掩蔽二等人员7380人。

二、设计依据：

1、甲方提供的委托书及相关资料

2、《人民防空工程防化设计规范》(RFJ 013-2013)

3、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)

4、《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）

5、《人民防空工程防火设计规范》(GB 50098-2009)

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

7、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》（RFJ 1-98）

8、《人民防空工程战技术要求》

9、国家现行有关设计规范及浙江省各专业统一技术措施

三、平时功能设计：

本工程地下车库人防区域地下一层划分为3个防火分区，地下二层划分3个防火分区，地下车库有2个汽车出入口与人防区域相关，净宽不小于7.00米。每个防火分区设置不少于2个人员疏散口，疏散距离小于60米。工程设自动喷淋系统。

所有防火隔墙耐火等级均为1级，均构筑到顶，不得留有空隙。管道穿越防火墙时，均应用防火材料将缝隙填密实，通风管道设置防火阀。

四、战时功能设计：

1、本工程地下车库人防区域战时转换为4个二等人员掩蔽部，防化等级为丙级； 1个人防固定电站，抗力级别为防常规武器 6级。防护分区及战时指标划分详表二。

表二 防护分区明细表

| 编号 | 抗力等级 | 战时功能 | 建筑面积（㎡） | 掩蔽指标（㎡/人） | 疏散宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护单元1 | 甲类，核6级，常6级 | 二等人员掩蔽部 | 1680.96 | 掩蔽面积为1092㎡，掩蔽10926人 | 4.0 |
| 防护单元2 | 甲类，核6级，常6级 | 二等人员掩蔽部 | 1951.51 | 掩蔽面积为1268㎡，掩蔽1268人 | 3.9 |
| 防护单元3 | 甲类，核6级，常6级 | 二等人员掩蔽部 | 1998 | 掩蔽面积为1298㎡，掩蔽1298人 | 3.9 |
| 防护单元4 | 甲类，核6级，常6级 | 二等人员掩蔽部 | 5726.54 | 掩蔽面积为3722㎡，掩蔽3722人 | 11.2 |
| 防护单元5 | 甲类，核6级，常6级 | 人防固定电站 | 223 |  | / |
| 合计 |  |  | 11580 | 7380 | 经核实，满足规范要求 |

2、每个防护单元设2-4个战时出入口。出入口分别与人防进、排风口结合，战时主要出入口均设在排风口部，并结合汽车坡道或室外楼梯等直通室外，主要出入口第一道防护门外通道按防倒塌设计，保障战时人员通行。

3、本工程对仅供平时使用、开口较大的出入口采用了临战封堵措施，具体参图集RFJ01-2008临空墙防护密闭门，封堵门外堆沙包做法详见国标图集07FJ02；单元间封堵具体参图集RFJ01-2008。有关施工预埋、预留严格按该图集执行。

4、平时车库排烟口，按平战转换要求设置高空排烟尾气竖井，平时将人防门开启，满足排烟要求；战时则关闭人防门。

5、平时不使用的内部设备、设施应安装到位，若经人防部门批准可缓装的，施工时仍应预留管线、孔槽、设备位置、缓装设施在临战前应安装到位。

6、与人防工程无关的管道不宜穿过人防工程，如因条件限制需要穿过其顶板时，允许公称直径不大于150mm给水、采暖、空调冷媒管道穿过，但应做好防护密闭处理并在工程内侧按规范加设闸门，.禁止非人防区的排污管穿越防空地下室。

7、人防门的门与框在安装前必须在厂家调试合格，运到现场连门带框一起安装，浇灌混凝土，以防变形不密闭。

8、本工程建筑上主要有以下八类平战转换项目。

| 序号 | 名称与内容 |  | 施工/安装时限与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类人防门 |  | 平时安装,验收前完成; |
| 2 | 进排风口的活门 |  | 平时安装:边框及预埋件,与墙体施工同步完成; |
| 3 | 排风口的超压排气阀门 |  | 平时安装完成; |
| 4 | 装配水箱 |  | 战时早期转换(30天内)冲洗 战时紧急转换(3天内)注水. |
| 5 | 人防集水井,防爆地漏,普通地漏 |  | 平时完成:与底板施工同步完成. |
| 6 | 车道入口的封堵 |  | 临战转换(15天内)完成封堵施工. |
| 7 | 战时人防专用房间、洗漱间,厕所 |  | 战时砌筑:早期转换(30天内)完成; |
| 8 | 平时风水电防护 | 平时进排风 | 战时紧急转换(3天内)关闭集气室人防门,停止通风; |
|  |  | 平时上下水 | 战时紧急转换(3天内)关闭所有闸阀 |

五、防水设计

1、本工程防水等级顶板为一级，其余为二级，顶、底板及侧墙和水池均采用防水混凝土，其抗渗标号为P6。

2、该地下工程的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、予埋件等细部构造按《地下建筑防水构造》10J301的要求施工。

3、工程外防水做法详下表

| 底板外防水 | 顶板外防水 | 外墙外防水 |
| --- | --- | --- |
| C25细石砼找坡 自防水钢筋砼底板 30厚1：2水泥砂浆保护层。 有机防水涂料。 20厚1：2水泥砂浆找平 100厚C15素混凝土垫层 | 素土回填。 70厚细石混凝土保护层。 有机防水涂料。 20厚1：3水泥砂浆找平 自防水钢筋混凝土板 | 素土夯实。 保护层用砖或聚苯板。 有机防水涂料。 20厚1：3水泥砂浆找平 自防水钢筋混凝土墙 |

六、装修设计

车库区装修作法见下表。

装修类型明细表

| 房间名称 | 天棚 | 地面 | 墙面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车位区、车道区 | A型 | A型 | A型 |
| 防毒通道、密闭通道、除尘滤毒室 | A型 | A型 | B型 |
| 扩散室 | A型 | A型 | A型 |
| 进排风机房 | B型 | A型 | A型 |
| 汽车坡道 | B型 | B型 | 外墙面砖 |

装修明细作法一览表

| A型墙面 | A型天棚 | A型地面 |
| --- | --- | --- |
| 1、刷白色防霉涂料两遍 | 1、刷白色防霉涂料两遍 | 1、面层C30混凝土随打随抹，最薄处100内配单层双向¢c8@200面层金刚砂（每平方米5KG））留分仓缝间距不大于6m×6m |
| 2、5厚1：2水泥浆罩面、压实、赶光 | 2、钢筋混凝土顶板 | 2、找坡层C15细石混凝土垫层找坡向集水坑（i=0.5%） |
| 3、15厚1：3水泥砂浆打底、扫毛 |  | 3、基层现浇防水钢筋混凝土板 |
| 4、素水泥砂浆结合层一道 |  | 4、保护层50厚C20细石混凝土 |
| 5、钢筋混凝土墙 |  | 5、防水层合成高分子卷材一层厚1.5 |
|  |  | 6、找平层20厚1：3水泥砂浆 |
|  |  | 7、混凝土垫层（标号及厚度见结构） |
| B型地面 | B型墙面 | B型天棚 |
| 1、50厚1：2水泥砂浆抹面，并做斜槎 | 1、50厚1：2水泥砂浆罩面、压实、赶光 | 吸音天棚 |
| 2、50厚1：3水泥砂浆找平 | 2、50厚1：3水泥砂浆打底、扫毛 |  |
| 3、钢筋混凝土底板 | 3、素水泥砂浆结合层一道 |  |
|  | 4、钢筋混凝土墙 |  |

（二）人防结构设计

一、工程概况

地下车库为甲类附建式人防工程，抗力级别为防常规武器 6，防核武器6级，划分为5个防护单元：4个二等人员掩蔽部、 1个人防固定电站。

二、设计依据

(一)、设计规范

1. 《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005

3. 《人民防空工程设计规范》 GB 50225-2005

2.  混凝土结构设计规范 GB 50010-2010(2015版)

3.  建筑结构荷载规范 GB50009-2012

4.  建筑抗震设计规范 GBJ 50011-2010(2016版)

5． 地下工程防水技术规范  GB 50108-2008

6． 建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008

7． 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011

8． 国家现行的有关技术规范、规程及标准

（二）、工程地质情况

详地质资料。

(三)、平时荷载取值

1、顶板覆土按27.0 kN/m3考虑，覆土厚1.5m，面荷载取值为28.0 kN/m2

2、活载：5.0 kN/m2

3、消防车活载: 20.0 kN/m2

（四）、人防等效均布静荷载标准值取值

1、顶板等效均布静荷载标准值：六级qe1= 70kN/m²，

2、土中外墙等效均布静荷载标准值：六级qe2=50m²，

3、底板等效均布静荷载标准值：六级qe3=25kN/m²，

4、隔墙等效均布静荷载标准值：

(1)六级与六级: 人防等效静载为50kN/m²

(2)六级与普通地下室之间:普通地下室一侧人防等效静载为110kN/m²

5、临空墙等效均布静荷载标准值：

(1)室外直通、单向出入口人防等效静载为：六级160kN/m²

(2) 室外竖井、楼梯、穿廊出入口人防等效静载为：六级130kN/m²，

6、门框墙等效均布静荷载标准值

(1) 室外直通、单向出入口人防等效静载为：六级240kN/m²，

(2) 室外竖井、楼梯、穿廊出入口人防等效静载为：六级200kN/m²

（五）、风荷载取值

不计算风荷载。

（六）、地震设防烈度为七度,设计基本地震加速度值为0.1g，第一组

三、结构设计

1、工程概况

(1) 本工程建筑结构安全等级为二级

(2) 本工程建筑抗震设防类别为丙类

(3) 地震设防烈度为七度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组

(4) 本工程设计年限50年

2、结构选型及结构布置

(1) 该楼人防地下室，采用钢筋混凝土无梁楼盖结构体系。

(2) 该楼按七度抗震设防，按七度采取抗震措施，框架抗震等级为三级。

(3) 砼强度等级

地下室顶板、墙体、柱砼为C35

地下室顶板、外墙、水池墙、防爆波电缆井采用密实性防水混凝土(内掺防水抗裂剂)，抗渗等级为P6

3、结构计算

该工程采用PKPM及理正人防软件计算

4、构件尺寸：

顶板厚度：地库地下负一层顶板400mm，地库地下负二层顶板250mm，

主楼内顶板200mm

柱帽：2400x2900mm

顶板梁： 500x1000mm、450x900mm、300x500mm等

柱： 600x600mm

外墙厚度： 300mm、350mm

临空墙：300mm；密闭墙：300mm

防护密闭门的门框墙：300mm

底板厚度：600mm

地梁： 450x900mm、300x600mm等

柱墩：2400x2900x1100mm

四、施工技术措施

1、各人防口部防护门等防护设施应一次性施工完毕。在浇注门框墙、临空墙混凝土之前，应对所有预埋件（钢门框、铰页及锚固板等）的位置进行严格检查，并按要求就位并可靠固定。

2、除结构施工图中表示的预埋件外，对于其它专业在结构构件上的预埋件，在浇筑混凝土前，应对照建筑、通风、给排水及电气专业施工图的要求进行预埋，不得遗漏。

3、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得接触模板。固定模板用的螺栓可采用工具式螺栓，螺栓中部应加焊方形止水环。拆模后将凹槽用嵌缝材料和水泥砂浆封堵密实。本工程所有混凝土墙体模板不得采用有塑料套管的螺栓。

五、构造要求

1.钢筋锚固和搭接长度：钢筋锚固和搭接长度以图中注明为准。

2、钢筋接头：本工程受力钢筋优先采用焊接接头，接头位置应相互错开。受力钢筋的焊接接头受拉区不大于50%，非受力筋采用搭接接头。

3、钢筋保护层：迎水面钢筋最小保护层为40mm。其它构件保护层按梁、柱为30mm，板、墙为20mm。

4、箍筋末端应做135度弯钩，弯钩平直部分长度为10d。拉结筋两端弯钩应做135度,其直线长度为6d且不小于50mm，拉结筋长度能拉住最外层受力钢筋且呈梅花形布置。

5、双面配筋的钢筋混凝土板、墙体均应设置梅花形排列的拉结钢筋，拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。

6、人防地下室非承重墙宜采用轻质隔墙，隔墙与结构柱、墙及顶、底板应由可靠连接措施。

7、人防地下室顶板采用现浇混凝土结构时，沿外墙顶部应设置圈梁。在内隔墙上，圈梁可间隔设置，其间距不宜大于12m。

8、人防地下室砌体结构墙体转角及交接处，当未设置构造柱时，应沿墙全高每隔500mm配置2根直径为6mm的拉结钢筋。当墙厚大于360mm时，墙厚每增加120mm，应增设1根直径为6mm的拉结钢筋。拉结钢筋每边伸入墙内长度不宜小于1000mm。

六、超长设计

长度超过30m的部分，每30米左右设一道后浇带，后浇带宽800mm。地下室顶板、底板、外墙采用补偿收缩混凝土(膨胀率为0.02%∽0.05%,自应力为0.2∽0.7Mpa);后浇带应采用微膨胀混凝土(膨胀率为0.05%∽0.1%,自应力为0.7∽1.0Mpa) 。后浇带混凝土强度等级提高一级，后浇带待地下室顶板施工完毕二个月后浇捣。主楼周边地下室拟设沉降后浇带，待主楼结顶后两个月封闭。

（三）人防通风设计

一、设计概述：

本人防工程位于浙江省杭州市拱墅区，为地下车库及平战结合人防工程。平时作为汽车库及设备用房使用，地下车库人防区域平时可停车149辆。

地下车库人防建筑面积 11580m2,为甲类附建式人防工程，抗力级别为防常规武器 6级，防核武器6级，划分为5个防护单元：4个二等人员掩蔽部、1个人防固定电站；掩蔽面积共7380m2，可掩蔽二等人员7380人。

二、设计依据：

1. 《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005)

2. 《人民防空工程设计规范》 (GB50225-2005)

3. 《人民防空工程施工及验收规范》 (GB50134-2004)

4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-2014)

5. 《车库建筑设计规范》 (JGJ100-2015)

6. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

7. 《人防工程平时使用环境卫生标准》 (GB/T 17216-2012)

8. 《人民防空工程施工及验收规范》 (GB50134-2004)

9. 《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-2009)

10.《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)

11. 其它有关规程、规定、技术措施、意见等等。

三、地下室平时通风设计：

本工程人防区域平时作为机动车车库使用，设置机械通风系统，机械排烟系统与通风系统合并设计，每个防烟分区设独立的排风（烟）系统，排风（烟）机采用消防专用高温排烟机（双速）。排烟量按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）8.2.5表格值计算设计，采用竖井排放，有直通室外汽车坡道的防火分区其消防补风采取自然补风，其余防火分区消防补风采用机械式补风，补风量不小于排烟量的50％且不小于排风量的80％ 。

火灾时，接消控中心信号，相应排烟风机转入排烟状态，同时开启补风机，当排烟温度达到280℃时，排烟防火阀熔断关闭，并联锁排烟风机、补风机关闭。排烟口距其所在防烟分区内最远点距离不超过30米。排风机房内壁消音处理,机房门采用隔音门，排风管采用不燃型无机复合材料制作。

四、人防地下室战时通风设计：

1、防护单元设计及风量计算：

二等人员掩蔽部设计，战时设三种通风方式：清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风。清洁式通风：风量大于5m3/h.p。滤毒式通风：风量大于2m3 /h.p。隔绝式通风：防护时间大于3小时。二等人员掩蔽部防化等级为丙级，滤毒式通风时，最小防毒通道换气次数大于每小时40次。

电站控制室设计：

电站控制室战时有三种通风方式：清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风。防化等级:丙级

电站控制室设置分体空调，保证满足规范要求的温度。控制室夏季温度≤30c, 相对湿度≤ 75%。

电站控制室通风参数如下：

清洁式通风 ,风量：≥10m3 /h.p。

滤毒式通风 ,风量：≥3m3 /h.p。

隔绝式通风，防护时间≥3小时.

柴油电站设计，电站为风冷电站，设进、排风机各1台，柴油发电机房战时设两种通风方式：清洁式通风，隔绝式防护。

2、进风系统：战时由进风竖井经防爆活门和扩散室进风。

排风系统：由手动密闭阀、活门室至排风竖井到地面。人防通风系统与平时送排风系统合用同一风道。

3、工程平战转换：临战前完成人防工程设备战时转换调试。根据图纸关闭平时设备相应转换阀门，打开战时转换阀门，进行人防通风系统调试，并检测油网过滤器的有效性。

4、二等人员战时进风口附近防化值班室设测压装置。

5、战时人员口部密闭通道和防毒通道设气密测量管。

（四）人防给排水设计

一、 工程概况：

本人防工程位于浙江省杭州市拱墅区，为地下车库及平战结合人防工程。平时作为汽车库及设备用房使用，地下车库人防区域平时可停车149辆。

地下车库人防建筑面积 11580m2,为甲类附建式人防工程，抗力级别为防常规武器 6级，防核武器6级，划分为5个防护单元：4个二等人员掩蔽部、1个人防固定电站；掩蔽面积共7380m2，可掩蔽二等人员7380人。

二、设计依据:

1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

2、《人防防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

3、《人民防空工程防化设计规范》(RFJ  013-2010)

4、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）2005年版

5、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

7、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

三、消防给水系统设计:

地下停车库：室内消火栓用水量为 10L/S，自动喷淋30L/S。

根据规范要求，地下室汽车库设置消防及喷淋供水系统。消火栓供水系统，自喷供水系统各自成独立供水系统。本工程消防用水接自消防泵房，消防泵房由地面院设计。

消火栓供水系统：

消火栓用水由消防泵房供给，车库内消火栓系统自成环状布置，双路供水，并设置检修阀，检修时消火栓关闭不超过5个。

喷淋供水系统：

喷淋用水由消防泵房供给，消防泵房由地面院设计，车库自喷系统保证每辆车有2个喷头保护，并在设置喷淋系统的横干管上安装信号阀及水流指示器，且与湿式报警系统连锁。

在本工程内设置若干具4kg干粉灭火器。

四、战时给排水系统设计：

1、地下车库防护单元由室外引入给水管,并在人员掩蔽部内设钢板储水箱供临战使用。给水管上设工作压力为1.6MPA的阀门，核袭击警报时关闭。

2、设污水池，其有效容积不小于1.25倍隔绝防护时间内全部污水量容积。

3、战时重力排水管需进入集水坑,对排水管进行水封。

4、重力排水管集水坑端相对地面标高为B-0.30m。

战时电站设计

战时电站储油间内设两只容积均约为6m3的储油箱.

六、平战结合设计

1.工程中所有防爆地漏在临战前需全部关闭。

2.所有穿人防墙的管道内侧的闸阀，在隔绝防护期间均应关闭。

七、管材

1、战时给水管采用无缝钢管；压力排水管、进入口部集水井的排水管采用热镀锌钢管,丝扣连接.。

2、消防给水管：采用内外热镀锌钢管,管道工作压力1.6MPa。DN≤65管道可采用螺纹连接；DN>65管道可采用沟槽式卡箍连接；沟槽式管接头的工作压力应与管道工作压力相匹配。消防管道上的阀门及需拆卸部位采用法兰连接。自动喷水管应分段采用法兰或沟槽连接件连接。

3、口部埋地自流排水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口；工程内部自流排水管采用机制铸铁管，柔性接口。

4、水管穿外墙时设刚性防水套管。

（五）人防电气设计

一、设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

2、《人民防空工程防化设计规范》  RFJ031-2010

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》  GB50067-2014

4、《低压配电设计规范》  GB50054--2011

5、《火灾自动报警设计规范》  GB50116-2013

6、其它规范、法规

电源及负荷

1、地下车库人防建筑面积 11580m2,为甲类附建式人防工程，抗力级别为防常规武器 6级，防核武器6级，划分为5个防护单元：4个二等人员掩蔽部、1个人防固定电站；掩蔽面积共7380m2，可掩蔽二等人员7380人。

2、本工程市电由非人防区变电所引来，通过桥架至人防区总配电间，分配电后再沿桥架至各单元内的人防总配电箱及消防风机控制箱。战时电源从人防电站经桥架（管）引至各单元的人防配电箱。两路市电电源在工事内自动切换，市电和人防电源在工事内人防配电箱处手动切换。

3、本人防工程疏散及应急照明、消防负荷、战时通信设备、防化插座箱、战时应急照明和柴油发电机组及其附属设备等为一级负荷。平战正常照明，战时风机，平战排水泵用电为二级负荷。不属于一,二级负荷的其它负荷为三级负荷。

4、本人防工程战时容量约140kW,电站内设两台80kW的柴油发电机组；并车运行。

三、配电：

1、每个防护单元内独立设总人防配电箱。

2、配电采用放射式与链式混合配线供电方式。采用桥架或敷设钢管由人防区内总配电箱敷设至各人防配电箱、消防用电设备等配电箱。

3、消防用线路采用低压无卤配线；战时动力配电线路和照明配电干线采用交联聚氯乙烯护套电力电缆。

4、穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用穿线钢管，并应进行防护密闭或密闭处理。在钢管中间位置加设密闭肋。

四、人防照明：

1、照明分正常照明和应急照明，平时应急照明时间持续时间不小于90Min。消防风机房内备用照明持续时间不小于180 Min。战时其应急电源持续时间应满足战时特殊要求。

2、人防工程内部引至防护门（防护密闭门）以外的照明回路，应在该门内侧作特殊保护或单独设置照明回路。

五、消防

详消防设计专篇。

六、接地：

1、接地采用TN-S接地系统,利用防空地下室结构钢筋作接地体,接地电阻≤1欧姆 .当接地电阻不能满足要求时,可适当增设人工接地装置。

2、工程的防护密闭门、密闭门框预埋角钢、临战封堵预埋件等应均与接地干线进行联结。

（六）消防设计专篇

一、建筑

本工程地下车库人防区域地下一层划分为3个防火分区，地下二层划分3个防火分区，防火分区详人防建筑设计说明（一），每个防火分区均设有直接对外的人员安全出口及各防火分区之间的连通口。人防区域地下车库布置2个汽车出入口，净宽不小于7.00米。地下车库每个防火分区均设有不少于2个人员疏散口，疏散距离小于60米。工程设自动喷淋系统。

本工程为钢筋混凝土结构，中柱尺寸、外墙厚、顶板厚、底板厚参照结构专业参数。

二、通风

人防区地下车库区域平时设若干个防火分区，划分为若干个防烟分区, 防烟分区面积小于2000平方米，每个防烟分区设独立的排风系统，排烟系统与平时排风系统合并设计，排烟口即为平时排风口，排烟机采用消防专用高温排烟机。

防烟分区设计排烟量按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）8.2.5选取，排风采用竖井排放，有直通室外汽车坡道的防火分区消防补风采用汽车坡道自然补风，其余防火分区消防补风采用机械式补风，补风量不小于排风量的80%。

火灾时，接消控中心信号，相应排烟风机转入排烟状态，同时采用自然补风或机械式补风，当排烟温度达到280℃时，排烟防火阀熔断关闭，并联锁排烟风机、补风机关闭。排烟口距其所在防烟分区内最远点距离不超过30米。

排风机房内壁消音处理，机房门采用隔音门，排风管采用不燃型无机复合材料制作。

三、给排水

1.本工程只设计地下室车库内消防部分。

2.室内消防

（1）消防给水系统

地下停车库：消防用水量为 10L/S，每支水枪最小流量: 5L/s。自动喷淋 30L/S。

（2）本工程为地下一层，室内消火栓用水接自消防泵房消火栓供水系统，室内消火栓系统在室内成环形布置，两路供水。

（3）喷淋用水接自消防泵房喷淋供水系统。消防泵房系统由地面院设计。湿式报警阀设于本工程地下室泵房内。

本工程喷淋头设置为每辆上方不少于两个喷头。喷淋主管进入防火分区时设水流指示器及信号阀，并与湿式报警阀连锁。

（4）本工程内设置若干具4kg干粉灭火器。

四、电气

消防负荷等级为一级，消防用电设备的配电电缆采用耐火型电缆，敷设在防火桥架、厚壁钢管内。消防管线暗敷设时，应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不小于30㎜。凡明敷的消防管线应刷防火涂料两道。双路消防电源在设备末端自动切换。选用的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。消防疏散指示标志和消防应急照明由双路市电电源供电，且自带蓄电池，应急时间不小于60min。疏散通道的消防应急照明消防时自动点亮。消防疏散指示标志的设置在门框上方200㎜、距地0.5m的墙或柱子上。消防机房内，消防水泵房内备用照明供电时间不小于180min。

火灾自动报警系统和消防控制室

本工程设置集中报警系统。消防控制室设在地上消控中心内。本工程选用微机二总线制火灾自动报警系统。整个系统包括火灾报警探测器，火灾报警控制器二部分组成。当报警器接收到火灾报警讯号后，应执行以下动作：

1）启动排烟风机、补风机，防火阀动作后信号送至消控中心；

2）下降防火卷帘门。

3) 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋泵；

4）消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵；

5）自动切断非消防电源，相应点燃事故照明及疏散指示；

6）启动声光报警、广播报警系统。

7）接地采用共用综合接地装置，接地电阻不大于1欧姆。

（七）节能设计专篇

本工程认真贯彻国家产业政策和节能设计规范，努力做到合理利用能源和节能。

1. 节能设计依据

（1）《中华人民共和国节约能源法》修订版（2007.10.28）

（2）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）

（3）国家建设部〔1998〕第1号令《城市节约用水管理规定》（1998.12）

（4）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》（2007）

（5）浙江省建筑节能管理办法[2007]

（6）《建筑节能施工质量验收规范》（GB50411-2007）

（7）建筑节能设计规范、标准及技术规定等

2. 节能设计措施

（1）外墙及顶板防水层外侧采用80厚聚笨板做保温及对防水层的保护，使外墙及顶板热阻≥1.2。

（2）工程所选通风设备，均采用低能耗、高效率设备。

（3）地下室通风系统选用双速风机，根据实际两种方式运行，省电节能。

（4）通风系统风机特性WS小于等于0.27。

（5）充分利用市政水压，尽可能利用市政水压直接供水方式。

（6）所有照明灯具均采用高效灯具、高效节能光源，电子镇流器功率因数在0.9以上。

（7）照明采用分区、分组控制方式，在白天自然光较强或深夜人员很少时，可关闭大部分照明。

（8）对所有动力设备均采用自动控制，节约能耗。

（9）本工程所选用的其它各类设备及装置均选用技术先进、材料优良、规格合理、使用寿命长的节能型设备。

（10）建筑尽量采用自然采光通风，进一步降低能耗。

（八）环保及卫生防疫

本工程无污染源及污染物，对环境可能产生的影响是设备噪声及汽车尾气排放。本设计根据国家及地方有关环境保护的规定分别采取必要的措施。

1、设备选型采用通用产品，选购的产品在国内应是技术先进、质量保证、性能稳定可靠、工作效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中及售后服务好的产品。

2、采用雨污分流制，室内污水排至市政污水管网。

3、该工程内设有机械排风系统，排风机前后均设有消声减震装置。风机进出口与管道连接处须装软接头（消防用风机软接头采用不燃材料），机房设隔声门，风机对内对外均设有消声器，所有设备均选用高效设备。

4、所有给排水泵均选用低噪声设备及减震等装置，水泵与管道连接处设软接头减少噪声以符合卫生标准。给水设计中充分利用市政给水管网压力。

5、该工程排风采用主楼附壁高空竖井排放，满足当地环保要求。

6、配电装置尽量接近负荷中心，减少线路损耗。

【第十三章 绿色节能设计专篇】

# 1.1工程概况

本项目规划地块位于浙江省杭州市拱墅区，东南临登云路，西南临永固路，西临棠子桥路，周边配套成熟，整个地块内地势平整，工程开发条件良好。基地地块（FG01-R21-03）被永固路中段东西向的规划道路划成两个小地块，规划用地面积总面积为36395㎡, 容积率为2.6,建筑密度不大于28%，绿地率不少于30%，建筑限高75米。

## 1.2设计依据

- 《民用建筑绿色设计标准》（DB33/1092-2013）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 浙江省《居住建筑节能设计标准》（DB33/1015-2015）

- 浙江省《绿色建筑设计标准》 DB33/1092-2016

- 《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。

- 《建筑设计防火规范》（BG50016-2014）

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

- 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

- 国家、地方现行的相关建筑节能标准和规程

## 1.3绿色设计

1.空间布局

整个地块高层区6栋高层及一个1层裙房组成，高层均为正南北；低层区由59户组成，规划设计方案打破常规住宅行列式布局，采用聚落组合的方式进行布局，营造了具有传统街巷气质的邻里氛围。高层区与低层区相对独立，交通组织尽量避免干扰，根据周边环境和地理位置，合理的设置楼栋位置及朝向。

室内空间以提高空间利用率为原则，选择适宜的开间和层高，具备一定的空间改造可能性。户型前后通透，利于通风换气。

2.建筑光环境

每套住宅至少有1个居住空间能满足大寒日2个小时的日照；当一套住宅中居住空间超过（含）4个居室或套内建筑面积超过（含）120㎡时，至少有2个居室达到日照标准。

卧室、起居室（厅）、厨房均有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不小于1/7，采光系数不低于1％。

商业裙房等主要功能空间室内采光系数标准值宜满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。

3.室内风环境

居住建筑的卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间均可自然通风；每套住宅的自然通风开口面积不小于地面面积的5%；地下室通过下沉式庭院、机动车坡道等自然补风。

4.维护构造

建筑的体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能、外窗气密性指标、屋顶透明部分面积比等，符合现行国家和地方建筑节能设计标准的要求。外墙设计选择合理的构造措施，保证房间在自然通风情况下，东、西外墙的内表面最高温度应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。屋顶设计传热系数必须满足节能设计标准的规定性指标要求。

5.室内声环境

建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

6.室内空气质量

室内装饰装修材料必须满足相应现行国家标准的要求，材料中醛、苯、氨、氡等有害物质限量必须符合国家现行标准《室内装饰装修材料有害物质限量》10项标准GB18580～GB18588、《建筑材料放射性核素限量》GB6566 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等标准的规定。

## 1.4建筑

1.4.1居住建筑节能

1.4.1.1高层区（1#~6#楼）

1．体形系数：建筑层数4#楼21层其余1#2#3#5#6#楼尾24层，建筑物的体形系数最大0.35（6#楼），体形系数最小0.29（1#楼）.建模计算时，各栋均按照要求进行围护结构热工性能综合判断。

2.外墙设计：墙体材料选用200厚蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)，外墙1保温材料采用无机轻集料保温砂浆B型；外墙2保温材料采用岩棉板；

3.屋顶：采用正置式做法，保温材料设计计算值采用60厚挤塑聚苯板。

# 4. 外窗：

（1）.窗框：隔热金属型材窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积20%

（2）.玻璃：6中透光LOW-E+12空气+6透明，传热系数2.40W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，可见光透射比0.62

（3）.外窗及阳台门的气密性等级，应不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008规定的6级。

（4）.建筑外窗可开启面积（含阳台门面积）不应该小于外窗所在房间地面面积的5% 。

（5）、卧室、起居室等居住空间朝西朝东的窗施工图阶段设置活动或中置百叶遮阳。

4．透明外门的型材和玻璃要求与外窗相同，不透明外门采用保温门，内设15厚保温棉。

5．外墙与屋面热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。可采用外墙内保温，内、外墙交接处，保温层沿内墙伸入100-150，外墙与屋面板交接处，保温层沿楼板内伸入100-150。

6．由于建筑围护结构材料的选择在施工图设计中常发生变化，施工图设计阶段若不能满足上述规定指标，将在施工图阶段进行权衡判断计算。

以2#楼为例：

（1）.体形系数0.30

| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/（㎡·K）] |  | 节能构造做法 |  |  |  |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 0.48 |  | 60厚挤塑聚苯板 |  |  |  |  |  |
| 外墙1（包括非透明幕墙） |  | 0.66 |  | 外墙体材料蒸压砂加气混凝土砌块 无机轻集料保温砂浆B型 |  |  |  |  |  |
| 外墙2 |  | 0.53 |  | 外墙体材料蒸压砂加气混凝土砌块 DPM15.0干混抹灰砂浆 岩棉板 |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） |  |  | 传热系数 K[W/（㎡·K）] |  | 遮阳系数SC（东、南、西向/北向） | 平 均 窗墙比 | 节能构造做法 |  |  |
| 单一朝向外窗（包括透明幕墙） | K≤2.4 |  | 普通窗2.40；凸窗-- |  | ----- | 东向0.08 | 隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm较低透光Low-E+12空气+6mm透明 |  |  |
|  | K≤2.1 |  | 普通窗2.40；凸窗-- |  | ----- | 南向0.54 |  |  |  |
|  | K≤2.4 |  | 普通窗2.40；凸窗-- |  | ----- | 西向0.01 |  |  |  |
|  | K≤2.1 |  | 普通窗2.40；凸窗--； |  | ----- | 北向0.43 |  |  |  |

7． 围护结构构造：

屋面类型（自上而下）：聚合物砂浆（20.0mm）+细石混凝土(双向配筋)（40.0mm）+石灰砂浆（10.0mm）+SBS改性沥青防水卷材（3.0mm）+轻骨料混凝土2（陶粒等）找坡材料（80.0mm）+挤塑聚苯板（XPS）（60.0mm）+聚合物改性防水涂料（1.5mm）+钢筋混凝土（120.0mm），浅色饰面砖及浅色涂料的太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（由外至内）1：聚合物水泥防水砂浆（干粉类）压入复合耐碱玻纤网格布一层（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（35.0mm）+界面剂（3.0mm）+蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)（200.0mm）+混合砂浆（20.0mm），浅色饰面砖及浅色涂料的太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（由外至内）2：干挂石材、铝板、玻璃幕墙+聚合物水泥防水砂浆（干粉类）压入复合耐碱玻纤网格布一层（5.0mm）+岩棉板（40.0mm）+DPM15.0干混抹灰砂浆（8.0mm）+界面剂（3.0mm）+蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)（200.0mm）+混合砂浆（20.0mm），浅色饰面砖及浅色涂料的太阳辐射吸收系数0.50

分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型1：DPM15.0干混抹灰砂浆（20.0mm）+蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)（200.0mm）+DPM15.0干混抹灰砂浆（20.0mm）

分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型2：DPM15.0干混抹灰砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+DPM15.0干混抹灰砂浆（20.0mm）

地板辐射采暖时楼层之间的分户楼板类型：C20细石混凝土（60.0mm）+挤塑聚苯板（XPS）（20.0mm）+聚合物水泥防水涂料（1.5mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

地板辐射采暖时与土壤或非空调供暖房间相邻的楼板类型1：C20细石混凝土（60.0mm）+挤塑聚苯板（XPS）（20.0mm）+聚合物水泥防水涂料（1.5mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

地板辐射采暖时与土壤或非空调供暖房间相邻的楼板类型2：C20细石混凝土（60.0mm）+挤塑聚苯板（XPS）（20.0mm）+聚合物水泥防水涂料（1.5mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

凸窗不透明上顶板下底板和侧板类型：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+无机轻集料保温砂浆C型（15.0mm）+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（5.0mm）

外窗（含阳台门透明部分）类型：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.40W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，可见光透射比0.62

凸窗透明板类型：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.40W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，可见光透射比0.62

通往封闭空间户门类型：节能外门3，传热系数2.00W/m2.K

通往非封闭空间或户外户门类型：节能外门3，传热系数2.00W/m2.K

1.4.1.2低层区（7#~8#楼）

7#-8#楼由几个相同户型通过不同的拼接数组合而成，因此根据规范要求，选取了拼接数最少的8-3#楼作为样本进行节能计算。

1．体形系数：建筑层数3层，建筑物的体形系数0.55，建模计算时，按照要求进行围护结构热工性能综合判断。

2.外墙设计：墙体材料选用200蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)，外墙保温材料采用无机轻集料保温砂浆Ⅱ型（30.0mm）。

3.屋顶：采用正置式做法，保温材料设计计算值采用50厚挤塑聚苯板（XPS）。

# 4. 外窗：

（1）.窗框：断热铝木复合窗框K≤2.5[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤25%

（2）.玻璃：Low-E中空SuperSE-III6mm+12A+6mm，传热系数2.00W/m2.K，玻璃遮阳系数0.48，气密性为4级，可见光透射比0.72

（3）.外窗及阳台门的气密性等级，应不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008规定的6级。

（4）.建筑外窗可开启面积（含阳台门面积）不应该小于外窗所在房间地面面积的5% 。

（5）、卧室、起居室等居住空间朝西朝东的窗施工图阶段设置活动或中置百叶遮阳。

4．透明外门的型材和玻璃要求与外窗相同，不透明外门采用保温门，内设15厚保温棉。

5．外墙与屋面热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。可采用外墙内保温，内、外墙交接处，保温层沿内墙伸入100-150，外墙与屋面板交接处，保温层沿楼板内伸入100-150。

6．由于建筑围护结构材料的选择在施工图设计中常发生变化，施工图设计阶段若不能满足上述规定指标，将在施工图阶段进行权衡判断计算。

以8-3#楼栋为例：

# （1）.体形系数0.55

| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/（㎡·K）] | 节能构造做法 |  |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 0.70 | 50厚挤塑聚苯板 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙） |  | 1.20 | 外墙体材料蒸压砂加气混凝土砌块(B06级) （或剪力墙柱） 30厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） |  | 传热系数 K[W/（㎡·K）] | 遮阳系数SC（东、南、西向/北向） | 平 均 窗墙比 | 节能构造做法 |  |
| 单一朝向外窗（包括透明幕墙） | 0.1＜窗墙面积比＜0.6 | 普通窗1.90；凸窗-- | 夏季0.45；冬季-- | 东向0.20 | 断热铝木复合窗框K≤2.5[W/(m2K)]，窗框窗洞面积比≤25%，Low-E中空SuperSE-III6mm+12A+6mm |  |
|  | 0.1＜窗墙面积比＜0.6 | 普通窗--；凸窗-- | ----- | 南向----- |  |  |
|  | 0.1＜窗墙面积比＜0.6 | 普通窗2.10；凸窗-- | 夏季0..45；冬季--- | 西向0.27 |  |  |
|  | 0.1＜窗墙面积比＜0.6 | 普通窗2.20；凸窗-- | ----- | 北向0.18 |  |  |

1.4.2公共建筑节能（1#楼底层裙房商业营业网点）

- 外墙设计：墙体材料选用200厚蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)，外墙保温材料外侧采用50厚岩棉板。

2. 屋顶：采用正置式做法，保温材料采用60厚挤塑聚苯板。

3.外窗：

（1）隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%

（2）玻璃：低辐射中空玻璃（中透光）6mm+12空气+6mm，传热系数2.40W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为4级，可见光透射比0.62

（3）外窗及外门的气密性等级，应不低于现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的6级

4.具体节能要求

（1）本工程为公共建筑，屋面的传热系数设计值为K=1/Ro= 0.48 W/(m2.K)

（2）建筑外墙（包括非透明幕墙）平均传热系数不大于1 W/（㎡·K），设计值为0.93，满足要求。

（3）本建筑东、西向的窗墙面积比不大于0.60，南、北向不大于0.90，且建筑总窗墙比不大于0.70。立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20％。当不能满足上述规定时，必须按《标准》第4.3节的规定进行权衡判断。

（4）建筑外窗可开启面积满足通风面积要求，透明幕墙设有可开启部分或通风换气装置。

（5）透明外门的型材和玻璃要求与外窗相同，不透明外门采用保温门，内设15厚保温棉。

（6）外墙与屋面热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。可采用外墙内保温，内、外墙交接入，保温层沿内墙伸入100-150，外墙与屋面板交接处，保温层沿楼板内伸入100-150。

5．由于建筑围护结构材料的选择在施工图设计中常发生变化，施工图设计阶段若不能满足上述规定指标，将在施工图阶段进行权衡判断计算。

该裙房的节能参数如下：

| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/（㎡·K）] |  | 节能构造做法 |  |  |  |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 0.48 |  | 60厚挤塑聚苯板 |  |  |  |  |  |
| 外墙1（包括非透明幕墙） |  | 0.66 |  | 外墙体材料蒸压砂加气混凝土砌块 无机轻集料保温砂浆B型（35.0mm） |  |  |  |  |  |
| 外墙2 |  | 0.48 |  | 外墙体材料蒸压砂加气混凝土砌块 DPM15.0干混抹灰砂浆 岩棉板（50.0mm） |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） |  |  | 传热系数 K[W/（㎡·K）] |  | 遮阳系数SC（东、南、西向/北向） | 平 均 窗墙比 | 节能构造做法 |  |  |
| 单一朝向外窗（包括透明幕墙） | 立面1 (正东) 立面2 (南偏东49°) |  | 普通窗2.40 |  | ----- | 东向0.05/0.77 | 隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm较低透光Low-E+12空气+6mm透明 |  |  |
|  | 立面3 (正南) |  | 普通窗2.40 |  | ----- | 南向0.82 |  |  |  |
|  | 立面4 (正西) 立面5 (南偏西41°) |  | 普通窗2.40 |  | ----- | 西向0.59 |  |  |  |
|  | 立面6 (正北) 立面7 (北偏东41°) 立面8 (北偏西49°) |  | 普通窗2.40； |  | ----- | 北向0.47/0.65/ 0.83 |  |  |  |

6． 围护结构构造：

平屋面类型（自上而下）：聚合物砂浆（20.0mm）+细石混凝土(双向配筋)（40.0mm）+石灰砂浆（10.0mm）+SBS改性沥青防水卷材（3.0mm）+轻骨料混凝土2（陶粒等）找坡材料（80.0mm）+挤塑聚苯板（XPS）（60.0mm）+聚合物改性防水涂料（1.5mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（包括非透光幕墙）1：干挂石材、铝板、玻璃幕墙+聚合物水泥防水砂浆（干粉类）压入复合耐碱玻纤网格布一层（5.0mm）+岩棉板（50.0mm）+DPM15.0干混抹灰砂浆（8.0mm）+界面剂（3.0mm）+蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)（200.0mm）+混合砂浆（20.0mm）

外墙类型（包括非透光幕墙）2：聚合物水泥防水砂浆（干粉类）压入复合耐碱玻纤网格布一层（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（35.0mm）+界面剂（3.0mm）+蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)（200.0mm）+混合砂浆（20.0mm）

底部接触室外空气的架空或外挑楼板：C20细石混凝土（30.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+界面剂（3.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（20.0mm）+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（5.0mm）

外窗类型（包括透光幕墙）1：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.40W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为6级，可见光透射比0.62

外窗类型（包括透光幕墙）2：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.40W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为4级，可见光透射比0.62

外窗类型（包括透光幕墙）3：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm较低透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.40W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.33，气密性为4级，可见光透射比0.48

1.5结构专业

1、本工程结构设计使用年限为50年。

2、本工程墙体材料:±0.000以上，厨房、卫生间内墙采用烧结页岩多孔砖，外墙及其余内隔墙均采砂加气，±0.000以下地下室内部采用混凝土多孔砖，外部采用混凝土实心砖。混凝土采用预拌混凝土，砂浆采用预拌砂浆。未采用国家和地方公布的禁止和限制使用的建筑材料，所选用建筑材料属地方建设主管部门推荐的轻质、高强保温隔热性能良好的墙体材料。

3、本场地位于冲湖积平原，地形平坦开阔，场地附近不存在滑波、泥石流、崩塌、地面塌陷、岩溶等不良地作用，适宜本工程建筑。

4、本工程受力钢筋全部采用高强度钢筋HRB400。

5、本工程高层住宅采用剪力墙结构、多层住宅采用框架结构。结构平面布置规则，抗侧力体系布置、刚度、质量分布基本均匀对称。结构竖向高宽比控制、竖向抗侧力构件的连续性及截面尺寸、结构材料强度等级变化基本合理。

梁、板、柱截面选择相对合理，设计主要参数、主要设计荷载取值符合现行工程建设标准的规定。单体以地下室顶板为嵌固端，从计算结果来看，均能满足规范要求。

1.6给排水专业

1.6.1基本情况

1.给水水源接自市政自来水管。供水压力约0.25Mpa。室外给水系统为生活和消防分别单独设置的管网系统。为满足本工程对消防用水的要求以及现行有关规范的规定，本工程分别从堂子桥路和永固路各引入一根DN200的给水管，在基地内沿道路布置成环状管网，管网上设置室外消火栓。

2.为满足基地生活用水的要求，从永固路引入一根DN150给水管，提供所需本地块的生活用水。

# 1.6.2用水定额、用水量表

节水用水量表

| 序号 | 用水项目 | 平均日 |  | 数量 |  | 平均日 | 使用 | 年用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水定额 |  |  |  | 用水量 | 天数 | 水量 |
|  |  |  |  |  |  | m3/d | d/a | m3 |
| 1 | 住宅 | 150 | L/人.d | 2045 | 人 | 306.8 | 365 | 111982.0 |
| 2 | 物管等 | 4 | L/㎡.d | 2207 | m2 | 8.8 | 250 | 2200.0 |
| 3 | 绿化用水 | 1.4 | L/m2. 次 | 10919 | m2 | 15.3 | 180 | 2754.0 |
| 4 | 浇洒道路用水 | 0.3 | L/m2.次 | 5490 | m2 | 1.6 | 180 | 288.0 |
| 5 | 汽车库冲洗 | 2 | L/m2.次 | 4000 | m2 | 8 | 250 | 2000.0 |
| 6 | 不可预见用水 | 按1~5项用水之和的10%计 |  |  |  |  |  | 11922.4 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 131146.4 |
| 8 | 折标准煤 |  | （0.0857kgce/t） |  |  | tce |  | 11.2 |

1.6.3系统设计说明

系统设置

（1）给水系统的划分：

高层住宅采用加压给水系统，生活水泵房和生活水箱设于地下室。高层住宅给水系统分为四个区：市政直供区（3层及以下楼层）、变频供水低区（4～10层）、变频供水中区（11～17层）、变频供水高区（18～24层）。多层住宅全部采用市政直供。

（2）加压供水方式：

给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的静水压不超过0.45MPa。采用支管减压阀以保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa，但应满足给水配件最低工作压力的要求。

（3）计量方式：

1. 物管部分各用水单元按功能分设水表计量。

2. 住宅部分进户前设水表计量。

3. 水表采用IC卡智能水表或远传水表计量。

1.6.4 节水器具、设备和系统

1.本项目进行合理的综合水系统规划设计，设置合理完善的给、排水系统，采用高效节水设备，给水系统中的管材，管件、必须符合现行国家标准的要求，选用高性能的阀门、零泄露阀门，控制管道埋设深度，有效避免管网漏损。

2.室外绿化采用喷灌、微灌等节水灌溉的方式，节水灌溉面积比例不小于70%，在保证景观灌溉的效果的同时达到节省水资源的目的。

# 3. 节水器具采用1级节水器具。水嘴流量0.125L/s；座便器双档“大档5L，小档3.5L，平均值4L）。

1）节水龙头： 陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭龙头等；

2）坐便器：3.5L/5L两档节水型虹吸式排水坐便器、感应式节水型坐便器等；

3）节水淋浴器： 节水型淋浴喷嘴等。

# 4. 对本项目生活用水量、室外绿化灌溉用水量等进行分项计量，同时对物管、住宅设置总管水表。

1.6.5空气源热泵热水系统

本工程住宅部分均采用空气源热泵热水系统供应生活热水，高层每户设计计算人口：3.5人/户，多层每户设计计算人口：5人/户；热水用水量标准：60L/人/天计算，生活热水温度：60℃，计算冷水温度：5℃。高层设备额定制热量1.0kW，设置热水储水罐有效容积200L；多层设备额定制热量1.5kW，设置热水储水罐有效容积300L。户内设循环泵机械循环。

1.6.6节水措施

卫生器具及给水配件均采用节水型，包括采用节水型两档水箱大便器，延时自闭冲洗龙头，延时自闭冲洗小便器及大便器，采用建设部推荐给水硬件设施等。

采用节水器具和设备，不得使用一次冲水量大于5L的坐便器。节水率不应低于10%。

采用减压限流措施，确保用水点处水压即不影响卫生器具的使用舒适性，也不会因水压过大导致用水浪费。

合理设置检修阀门的位置，避免检修时水资源的漏损。

选用密封性能较高的阀门等。

采用新型管材，保证安全供水。

采取合理的管网设计，使供水的流量、压力在合理经济的范围内，避免供水压力持续高压或压力骤变。

合理设计热水的循环系统，确保用水点开启后在规定的时间内出热水，避免无谓放水造成的浪费。

合理确定管道覆土深度及管道基础做法。

1.6.7节水管理

对于建筑单体内部，不同供水水质、不同用途的给水管道上应分别设置计量仪表。

对于室外，不同水源、不同用途、不同收费标准的给水管也已分别设置计量仪表，如绿化用水、物管用水等给水管道上均应分别设置计量仪表。

1.6.8给排水专业节能设计

1市政水压所能及范围尽量采用直供。市政管网不能供给的采用变频泵加压供水。

2所有座便器均采用不大于5升的节水型冲洗水箱，其它洁具也都采用符合国家节水型标准的给水配件。

3排水系统雨污分流，居民生活污水先经化粪池处理，再排入城市污水系统。

4污废水管采用UPVC管；高层区污废水立管底部检查口以下及排出管采用铸铁管。雨水管采用UPVC管；敷设在幕墙内的雨水管采用内外壁热浸镀锌钢管；生活给水横干管及立管采用钢塑复合管，水表后采用PP-R管；室外给水管采用球墨铸铁给水管；室外雨污水管采用HDPE双壁波纹管。

5本工程住宅部分均设置空气源热泵热水系统。

6小区内的绿化浇洒采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

7物管等给水系统独立设置水表进行统计。

8 给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的静水压不超过0.45MPa。采用支管减压阀以保证中高区各用水点处供水压力不大于0.2MPa，但应满足给水配件最低工作压力的要求。

9 住宅采用IC卡等智能型水表。

1.6.9雨水利用

（1）雨水径流系数计算

多层区：

多层总雨量径流系数：

=（4900*0.8+500*0.4+3682.1*0.15+3191.5*0.3）/12273.59=0.46

多层总流量径流系数：；

=（4900*1.0+500*0.4+3682.1*0.25+3191.5*0.4）/12273.59=0.59

经计算，满足外排雨水流量径流系数≤0.6；

控制容积：V=10HψA =10*21.3*0.59*1.2274=154.3m3。

高层区：

高层总雨量径流系数：

=（3596*0.8+7236*0.15+8949*0.3+4340*0.8）/24121=0.42

高层总流量径流系数：；

=（3596*1.0+7236*0.25+8949*0.4+4340*0.9）/24121=0.54

经计算，满足外排雨水流量径流系数≤0.6；

控制容积：V=10HψA =10*21.3*0.54*2.4121=278m3。

按照《民用建筑雨水控制与利用设计导则》的要求，规划用地面积2万平方米以上的新建建筑工程项目，应按每万平方米建设用地不小于100立方米的标准配套建设雨水调蓄设施，则高层区应配不小于241m3。

278m3>241m3，故高层区按调蓄容积278m3进行设计。

（2）海绵城市设施设计

a、雨水回用设施

高层区设置雨水回用设施，于室外设置HDPE模块水池处理系统。雨水回用于绿化浇洒，地块日绿化及道路浇洒用水量24.5m3/d，整个小区的绿化浇洒分2批依次进行，则平均每天浇洒量为24.5/2=12.3m3/d，考虑储存3天的用水量，则雨水储水容积为36.9m3。本工程HDPE模块清水池储存容积为40m3。

雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头，应采取防止误接、误用、误饮措施。

b、雨水调蓄水池

多层室外公共区域设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为40m3；多层每户庭院内设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为2m3，多层区共设有40+2*59=158m3。

高层室外公共区域设置设置HDPE模块雨水收集池，有效容积为238m3。

c、透水停车位

为满足年径流总量控制率及径流系数，本工程设计停车位均采用透水停车位。

d、透水路面及广场

本工程园区道路、消防车道、广场等均采用透水铺装或干砌砖石地面。透水路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层＋15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层＋15cm碎石垫层。

（3）小节

由上述计算可知，多层区雨水调蓄水池总的调蓄容积为158m3，可满足所需调蓄容积154m3要求；高层区雨水回用设施和雨水调蓄水池总的调蓄容积为40 m3+238m3=278m3，可满足所需调蓄容积278m3要求；

通过园区的绿地、调蓄池、透水停车位、透水路面的设置，可满足年径流总量控制率达到75%，外排雨水流量径流系数≤0.6，最终缓解地块管网压力，提升排水系统排水能力，改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒，可节约水资源

1.7电气专业节能设计

1.7.1供配电系统

1、 本工程用电性质为住宅及相应配套建筑用电。变压器总安装容量为7280kVA。供电电源电压为10kV。供配电系统为10/0.4kV变配电系统和0.38/0.22kV配电系统。

2、变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗，低压配电线路长度不超过150m；

3、合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。电力变压器选用SCB15型及以上的节能环保、低能耗和低噪音的变压器。合理分配负荷，控制变压器负载率在70%--85%之间，尽量使变压器工作在高效低耗区内。

配电系统设计中的单相负荷均作相位选择，使三相尽量平衡。照明系统三相配电干线的最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85％。

变压器采用D.yn11接线。水泵等大型用电设备采用专线供电。

4、 提高功率因数

1）设计中尽可能采用功率因数高的用电设备；电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯等)；

2）采用分相补偿的低压电容器成套装置在变压所230/400V母线上集中补偿，补偿后使10kV侧功率因素达到0.92以上。

5、减少线路损耗

1）尽量选用电阻率ρ较小的导线。

2）尽可能减少导线长度，尽可能避免在设计中线路走弯，不走或少走回头路。

3）变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径；

4）对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。

6、 当建筑物内设有谐波电流含量较大的用电设备时，采用就地或集中设置的有源滤波装置治理谐波。

7、在变电所内安装带有消谐功能的静止无功发生器，用来减小电动汽车充电装置带来的谐波无功影响。

8．地下车库内设置C0气体浓度检测装置，能自动联动车库排风机

（二）照明节能

1、在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能；

2、充分合理地利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，以节约了人工照明电能；

3、各场所的照度标准及LPD值等的要求，均满足国标GB50034-2013《建筑照明设计标准》中相关表中目标值要求；室外景观照明满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008要求。其主要场所的平均照度及功率密度值如下；

| 房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度（lx） | 照明功率W/m2 | 统一炫光值UGR | 一般显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅餐厅 | 0.75m水平面 | 150 | ≤5 | 22 | 80 |
| 住宅厨房 | 0.75m水平面 | 100 | ≤5 | — | 80 |
| 住宅卫生间 | 0.75m水平面 | 100 | ≤5 | — | 60 |
| 住宅起居室 | 0.75m 水平面 | 100 | ≤5 | — | 80 |
| 住宅卧室 | 0.75m 水平面 | 75 | ≤5 | — | 80 |
| 车库 | 地面 | 30 | ≤1.8 | — | 60 |
| 风机房 | 地面 | 100 | ≤3.5 | — | 60 |
| 变配电房 | 0.75m 水平面 | 200 | ≤9 | — | 60 |
| 普通办公室 | 0.75m水平面 | 300 | ≤8 | 19 | 80 |
| 高档办公室 | 0.75m水平面 | 500 | ≤13.5 | 19 | 80 |
| 普通商业 | 0.75m水平面 | 300 | ≤9 | 22 | 80 |
| 普通走廊、楼梯间 | 地面 | 50 | ≤2.0 | 25 | 60 |
| 高档走廊、楼梯间 | 地面 | 100 | ≤4 | 25 | 80 |
| 室外夜景照明 | 立面 | 50 | ≤3 | — | 60 |

4、在满足照明质量的前提下，一般房间(场所)优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,地下车库及公共区域采用LED光源。

5、使用低能耗及性能优的光源用电附件（电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等)；公共建筑场所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。

6、 根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关；走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关,地下车库采用感应方式控制。

7、荧光灯灯具的效率不应低于国标GB50034-2013《建筑照明设计标准》表3.3.2-1的规定；高强度气体放电灯灯具的效率不应低于规范规定。本工程所选用的照明灯具光效：18W以下均应大于70lm/W；18W以上均应大于90lm/W，寿命大于5000h。

（三）电气设备节能

1、选用高效率的电动机；动力电动机的能效效指标不应低于GB 18613 中能效限定值的要求。

2、采用变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率。

3、电梯按分组实行集中调控和群控的功能。

4、根据负荷变化进行调节的设备，采用变频调节电动机转速的控制方式。

（四）分项计量

本工程的物业配套用房按照明插座、空调、电力分项设置计量电表，并对用电、用水、用气等能耗进行监测，而且对能耗数据进行远程集中监测与记录，进行数据处理，预留数据上传的通讯接口;水泵风机电梯等设备均设置专项计量装置及分项计量系统。

办公部分设置建筑能耗监测系统

1.8暖通专业节能设计

1.本工程按《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015以及《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2016要求进行节能设计。本工程所采用的围护结构建材的热工性能，如对于外墙体、屋顶、玻璃窗等，均符合上述标准要求。

2.设计要求变冷媒多联机系统IPLV（C）性能系数满足以下要求(CC=室外机制冷量)：CC≤28KW IPLV>4.64 ,28KW<CC≤284KW IPLV>4.59,  84KW<CC IPLV>4.41，设备由用户自理。

3. 设计要求采用高效节能设备，机械通风系统的单位风量耗功率（Ws）不应大于0.27 W/(m3/h)，具体设计值及风机最低效率要求详见材料表。

4.分体空调（房间空调器），其能效等级不应低于国际标准《房间空调器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《转速可调型房间空调器能效限定值及能源效率等级》GB21445中的2级要求。

5.地下室汽车库的排风根据车流量的大小进行启停控制，保证内部空气品质的同时，节约运行能耗。

6.重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求。

1.9建筑智能化节能措施

1.9.1建筑能耗监测系统

本工程在变配电低压配电柜内各个用电主回路设计量点。各单体楼层内动力、照明、水泵、电梯等现场总设置配电箱计量点。预留通讯端口。实施以计时计量为基础的能耗计量及联网在线监测，用以加强对本单位能耗的掌控及管理。

1.9.2建筑设备监控系统

本工程通过建筑设备监控系统能实现以下功能以达到节能要求：a.最佳关机时间b. 设定值再设定c. 负荷间隙运行d. 分散功率控制e. 夜间循环程序.

1.10可再生能源措施

本工程全体住宅均采用空气源热泵热水系统供应生活热水，设备额定制热量0.87kW，设置热水储水罐有效容积150L。